## Dinâmica
DINÂMICA — ORÇAMENTO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (V2)
Custo para consertar, por projeto. Base: SS pendentes 79/58/59 + equipamentos das OBRAS (em execução). Em dúvida de peça => equipamento completo.
⚠ DADOS CONGELADOS EM 07/07/2026 (D-1) — bases: SS pendentes posto COEP, OBRAS_EQ_ESPECIAL e ETO ATUALIZADA v10.
ORÇAMENTO POR PROJETO (custo para consertar) | [5 empty] | 8495 -Religador | 8481- regulador | Total
Projeto | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$) | Nº SS | Orçado | 4497155.32 | 1565168.52 | 6062323.84
Religadores | 2188151.77 | 592337.78 | 2780489.55 | 49 | Realizado | 419034.45 | 498815.47 | 917849.92
Reguladores | 1798850.97 | 825670.78 | 2624521.75 | 15 | Meta acum. julho | 3532061.54 | 1091704.76 | 4623766.3
Banco de capacitor | 630000 | 0 | 630000 | 36 | N1 | 0
TOTAL GERAL | 4617002.74 | 1418008.56 | 6035011.3 | 100 | N3 | 0
⚠ BANCO DE CAPACITOR PENDENTE DE DEFINIÇÃO DO JERES — células das NOTAS SGM BC (média 2/banco quando a nota não informa) × R$ 10.000. Realizado = Capex acumulado até julho/2026 (BSC).
═══ RELIGADORES ═══ |  |  |  |  | QUADRO DE QUANTIDADES
Religadores — por status | [5 empty] | Qtd no orçamento | Em execução (obras) | Executados/concluídos*
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$) | Religadores | 49 | 22 | 22
Em execução (obra) | 22 | 980039.4 | 270873.88 | 1250913.28 | Reguladores | 15 | 10 | 5
Para avançar (compra) | 25 | 1208112.37 | 321463.9 | 1529576.27 | Banco de capacitor | 36 | 0 | 0
Sem compra (COCM/definir) | 2 | 0 | 0 | 0 | *Executados = concluídos na ETO ATUALIZADA e fora do posto do COEP (aba Mapeamento Criticidades).
TOTAL | 49 | 2188151.77 | 592337.78 | 2780489.55
Religadores — por categoria
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Controle completo | 5 | 186195.7 | 63854.3 | 250050
Parte ativa (Tanque) | 23 | 789218.03 | 295045.22 | 1084263.25
Sem compra | 2 | 0 | 0 | 0
Equipamento completo | 17 | 1187671.95 | 211404.38 | 1399076.33
Relé | 1 | 10454.01 | 11016.94 | 21470.95
Componentes/Acessórios | 1 | 14612.08 | 11016.94 | 25629.02
TOTAL | 49 | 2188151.77 | 592337.78 | 2780489.55
═══ REGULADORES ═══
Reguladores — por status
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Em execução (obra) | 10 | 811520.08 | 424078.28 | 1235598.36
Para avançar (compra) | 5 | 987330.89 | 401592.5 | 1388923.39
TOTAL | 15 | 1798850.97 | 825670.78 | 2624521.75
Reguladores — por categoria
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
Célula de regulador | 10 | 1507908.18 | 745352.28 | 2253260.46
Controle completo | 3 | 88336.17 | 0 | 88336.17
Controle + células | 1 | 202606.62 | 80318.5 | 282925.12
Sem compra | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 15 | 1798850.97 | 825670.78 | 2624521.75
Reguladores — por tensão
| Nº SS | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$)
34,5 | 10 | 1621799.89 | 722866.5 | 2344666.39
13,8 | 5 | 177051.08 | 102804.28 | 279855.36
TOTAL | 15 | 1798850.97 | 825670.78 | 2624521.75
Itens com confiança VERIFICAR (amarelo)
Religadores | 19
Reguladores | 11
• DADOS CONGELADOS EM 07/07/2026 (D-1). Capex realizado atualizado até julho/2026 (relatórios 8495 e 8481, BSC).
• Banco de capacitor (⚠ PENDENTE DE DEFINIÇÃO DO JERES): base NOTAS SGM BC — células identificadas nas notas e média de 2/banco quando a nota não informa; R$ 10.000/célula => 63 células = R$ 630.000. Nota ENC de aterramento desconsiderada.
• Bloco Orçado/Realizado (8495-Religador / 8481-Regulador) preservado do orçamento revisado 1.5.
• 'Em execução (obra)' = equipamento presente na planilha OBRAS_EQ_ESPECIAL (inclui concluídas recentes).
• Modelo e faixa de tensão: SEMPRE da planilha de Ajustes (religadores e reguladores).
• SS duplicadas: adotada a mais recente pelo ano; mesmo ano => a mais detalhada/mais recente (nº anterior citado na Observação).
• Em dúvida sobre a peça (deslocamentos e afins) => EQUIPAMENTO COMPLETO, com destaque na coluna Observação.
• Linhas VERMELHAS: discussão com Matheus Alves (status inalterado). Linhas AMARELAS: avaliação — ver aba 'VERIFICAR (Obras)'.
• Banco de capacitor: sem premissa de preço — detalhe na aba própria (49 células identificadas).
• MO: religador 11.016,94/13.209,34; regulador 51.402,14/80.318,50 (só controle de RT => MO 0).

## Visão ETO
VISÃO ETO (SIMPLIFICADA) — NA MÃO DE QUEM ESTÁ CADA EQUIPAMENTO
Fontes: Relação de Equipamentos Indisponíveis ETO 36 (oficial, filtro AREA=DCMD, extração 08/07) e Pendentes da ETO ATUALIZADA v10 (destino da SS). DMSL = destino ETO-TELE ainda fora da fila do DCMD; Proteção = destino ETO-PROT.
Na mão de quem (equipamentos indisponíveis)
Área | Religadores (79) | Reguladores (58) | Total
DCMD (oficial ETO 36) | 44 | 21 | 65
DMSL (destino ETO-TELE) | 22 | 2 | 24
Proteção (destino ETO-PROT) | 1 | 1 | 2
TOTAL | 67 | 24 | 91
Obs.: 7 equipamentos com destino ETO-TELE já entraram na fila do DCMD e estão contados no DCMD. Proteção: 7922995039 (RL) e 5820790038 (RT).
DCMD — por responsável (oficial)
Responsável | Religadores | Reguladores | Total
COEP | 35 | 13 | 48
COCM-C | 7 | 4 | 11
COCM-S | 1 | 3 | 4
COCM-N | 1 | 1 | 2
⚠ CONFLITOS (concluídos que aparecem no oficial do DCMD): 5850308009 (Guaraí — dado como concluído via ETO-TELE 00958/2026, mas com 0 dias aguardando DCMD) e 7942572059 (Taquaralto — marcado EXECUTADO no mapeamento, mas com 8 dias aguardando DCMD). Situação NÃO alterada — aguardando sua definição.
Lista oficial DCMD (ETO 36) — 65 equipamentos
Ativo | Tipo | SS SGM | Criticidade (oficial) | Dias aguardando DCMD | Dias pendente (SS) | Responsável | Município | Está no orçamento? | Situação no mapeamento
7923927122 | RL (79) | ETO-COEP 00079/2025 | Baixo | 434 |  | COEP | Palmas | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900532053 | RL (79) | ETO-COEP 00102/2025 | Baixo | 407 |  | COEP | Piraque | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7920024127 | RL (79) | ETO-COEP 00120/2025 | Medio | 371 |  | COEP | Palmeiras Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5858783119 | RT (58) | ETO-COEP 00123/2025 | — | 369 |  | COEP | Sao Bento Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7927446001 | RL (79) | ETO-COEP 00143/2025 | Baixo | 364 |  | COEP | Porto Nacional | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7957126085 | RL (79) | ETO-COEP 00156/2025 | Baixo | 350 |  | COEP | Monte Santo Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7942485096 | RL (79) | ETO-COEP 00158/2025 | Baixo | 349 |  | COEP | Pindorama Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5854566043 | RT (58) | ETO-COEP 00160/2025 | Alto | 347 |  | COEP | Silvanopolis | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5844630060 | RT (58) | ETO-COEP 00167/2025 | Medio | 333 |  | COEP | Nova Olinda | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900535058 | RL (79) | ETO-COEP 00173/2025 | Alto | 317 |  | COEP | Santa Fe Do Araguaia | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7903112004 | RL (79) | ETO-COEP 00184/2025 | Medio | 307 |  | COEP | Araguaina | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5800371025 | RT (58) | ETO-COEP 00187/2025 | Alto | 305 |  | COEP | Arapoema | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5855411017 | RT (58) | ETO-COEP 00199/2025 | Baixo | 280 |  | COEP | Barrolandia | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5853360007 | RT (58) | ETO-RD-PS 00323/2025 | Medio | 264 |  | COCM-C | Miracema Do Tocantins | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
5800961074 | RT (58) | ETO-COEP 00221/2025 | Baixo | 214 |  | COEP | Dianopolis | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7925087021 | RL (79) | ETO-COEP 00222/2025 | Medio | 211 |  | COEP | Parana | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5862236091 | RT (58) | ETO-COEP 00223/2025 | — | 211 |  | COEP | Almas | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7933585074 | RL (79) | ETO-COEP 00024/2026 | Baixo | 161 |  | COEP | Dianopolis | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7927646026 | RL (79) | ETO-COEP 00029/2026 | Medio | 154 |  | COEP | Ponte Alta Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7931608059 | RL (79) | ETO-COEP 00040/2026 | Alto | 133 |  | COEP | Palmas | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7908249152 | RL (79) | ETO-COEP 00038/2026 | Baixo | 133 |  | COEP | Santa Rosa Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7927396052 | RL (79) | ETO-COEP 00045/2026 | Baixo | 127 |  | COEP | Formoso Do Araguaia | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7925871077 | RL (79) | ETO-COEP 00048/2026 | Medio | 113 |  | COEP | Goiatins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7953610256 | RL (79) | ETO-COEP 00050/2026 | Muito Alto | 111 |  | COEP | Mateiros | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7926442035 | RL (79) | ETO-COEP 00051/2026 | Baixo | 111 |  | COEP | Monte Do Carmo | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7925744087 | RL (79) | ETO-COEP 00059/2026 | Baixo | 99 |  | COEP | Goianorte | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7925733015 | RL (79) | ETO-COEP 00058/2026 | Baixo | 99 |  | COEP | Pedro Afonso | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7901110084 | RL (79) | ETO-COEP 00061/2026 | Baixo | 98 |  | COEP | Divinopolis | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7944559149 | RL (79) | ETO-COEP 00063/2026 | Medio | 98 |  | COEP | Caseara | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5800291035 | RT (58) | ETO-RD-PO 00097/2026 | Baixo | 98 |  | COCM-C | Monte Do Carmo | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
7919270014 | RL (79) | ETO-COEP 00074/2026 | Baixo | 82 |  | COEP | Pium | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5801866013 | RT (58) | ETO-COEP 00077/2026 | Baixo | 79 |  | COEP | Paraiso Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7926089013 | RL (79) | ETO-COEP 00078/2026 | Medio | 76 |  | COEP | Paraiso Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900573047 | RL (79) | ETO-COEP 00080/2026 | Baixo | 75 |  | COEP | Figueiropolis | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7927413001 | RL (79) | ETO-RD-PO 00118/2026 | Baixo | 75 |  | COCM-C | Porto Nacional | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
7908686014 | RL (79) | ETO-COEP 00086/2026 | Baixo | 74 |  | COEP | Pium | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900117013 | RL (79) | ETO-COEP 00084/2026 | Alto | 74 |  | COEP | Paraiso Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900453110 | RL (79) | ETO-COEP 00087/2026 | Baixo | 71 |  | COEP | Santa Rita Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5865120195 | RT (58) | ETO-RD-GR 00538/2026 | — | 51 |  | COCM-N | Centenario | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
5836786094 | RT (58) | ETO-COEP 00095/2026 | Alto | 50 |  | COEP | Peixe | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900594026 | RL (79) | ETO-COEP 00113/2026 | Medio | 27 |  | COEP | Ponte Alta Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7913662076 | RL (79) | ETO-COEP 00114/2026 | Alto | 27 |  | COEP | Duere | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5800859011 | RT (58) | ETO-COEP 00115/2026 | Medio | 25 |  | COEP | Tupirama | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5800090147 | RT (58) | ETO-COEP 00117/2026 | Baixo | 22 |  | COEP | Taipas Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5856156091 | RT (58) | ETO-RD-DP 00403/2026 | — | 8 |  | COCM-S | Almas | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
5827102054 | RT (58) | ETO-RD-PS 00289/2026 | Baixo | 8 |  | COCM-C | Pugmil | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
5846328094 | RT (58) | ETO-RD-GU 00687/2026 | Alto | 8 |  | COCM-S | Peixe | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
7942572059 | RL (79) | ETO-RD-PA 00427/2026 | Medio | 8 |  | COCM-C | Palmas | Só no Mapeamento Criticidades | EXECUTADO
7929376022 | RL (79) | ETO-COEP 00120/2026 | Baixo | 7 |  | COEP | Babaculandia | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5800438116 | RT (58) | ETO-RD-DP 00404/2026 | Baixo | 6 |  | COCM-S | Chapada Da Natividade | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
5803327001 | RT (58) | ETO-RD-PA 00434/2026 | Baixo | 6 |  | COCM-C | Porto Nacional | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
7933766059 | RL (79) | ETO-RD-PA 00431/2026 | Medio | 6 |  | COCM-C | Palmas | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
7931610122 | RL (79) | ETO-RD-PA 00433/2026 | Medio | 6 |  | COCM-C | Palmas | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
7927169001 | RL (79) | ETO-RD-PA 00432/2026 | Baixo | 6 |  | COCM-C | Porto Nacional | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
7933726256 | RL (79) | ETO-RD-PO 00181/2026 | Baixo | 6 |  | COCM-C | Mateiros | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
7911120026 | RL (79) | DG-RD-PO 00444/2026 | Medio | 6 |  | COCM-C | Ponte Alta Tocantins | Só no Mapeamento Criticidades | Pendente (fora do posto)
7908705049 | RL (79) | ETO-RD-DP 00409/2026 | Baixo | 1 |  | COCM-S | Aurora Do Tocantins | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
7900230155 | RL (79) | ETO-RD-GR 00685/2026 | Baixo | 0 |  | COCM-N | Palmeirante | SIM (detalhamento) | Pendente (fora do posto)
7928564039 | RL (79) | ETO-COEP 00123/2026 | Baixo | 0 |  | COEP | Araguatins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7928241200 | RL (79) | ETO-COEP 00128/2026 | Baixo | 0 |  | COEP | Sao Salvador Do Tocantins | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5856070091 | RT (58) | ETO-COEP 00130/2026 | — | 0 |  | COEP | Almas | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
5850308009 | RT (58) | ETO-COEP 00127/2026 | Baixo | 0 |  | COEP | Guarai | SIM (detalhamento) | CONCLUÍDA MAS AINDA NO POSTO (VERIFICAR)
7937102148 | RL (79) | ETO-COEP 00129/2026 | Medio | 0 |  | COEP | Sao Valerio Da Natividade | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7923673004 | RL (79) | ETO-COEP 00124/2026 | Alto | 0 |  | COEP | Araguaina | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)
7900525015 | RL (79) | ETO-COEP 00125/2026 | Medio | 0 |  | COEP | Pedro Afonso | SIM (detalhamento) | No posto do COEP (pendente)

## Premissas e Preços
PREMISSAS E PREÇOS UNITÁRIOS (REVISADAS 1.5)
Fonte: orçamento revisado 1.5 + VALOR EM ESTOQUE. Placa tratada como CONTROLE (premissa do usuário).
1) Religadores — por categoria
Categoria | Tensão (kV) | Valor Unitário | Composição | Códigos
Equipamento completo | 13,8 | 55602.54 | Religador + Controle | 690001 + 690916
Equipamento completo | 34,5 | 76246.2 | Religador + Controle | 690005 + 692263
Parte ativa (Tanque) | 13,8 | 21785.72 | Só religador | 690001
Parte ativa (Tanque) | 34,5 | 38151.48 | Só religador | 690005
Controle completo | 13,8 | 33816.82 | Só controle | 690916
Controle completo | 34,5 | 38094.72 | Só controle | 692263
2) Itens granulares
Item | Cód. | Valor Unitário | Regra
Relé prot. multifunção 50/51 | 625510 | 10454.01 | Relé avulso
Placa religador RC10 | 647641 | 1999 | NÃO usada — placa = CONTROLE COMPLETO
Chave secc faca 36,2kV 630A | 90556 | 736.43 | Por fase
Bateria lítio + rádio GE Orbit | 647877+649399 | 14612.08 | Quando a SS pede rádio/kit
3) Mão de obra (ETO 30, 'Custo MO')
Equipamento | Tensão | Valor MO | Observação
Religador | 13,8 | 11016.94 | Substituição/instalação em campo
Religador | 34,5 | 13209.34 | Substituição/instalação em campo
Regulador | 13,8 | 51402.14 | Célula/parte ativa; só controle => MO 0
Regulador | 34,5 | 80318.5 | Célula/parte ativa; só controle => MO 0
4) Reguladores — R$ POR CÉLULA (completo = 3 células) — REVISADO
Código | Tensão / kVA | R$ por célula
690236 | 13,8 / 239 kVA | 61098.29
690669 | 13,8 / 167 kVA | 27616.62
690240 | 34,5 / 200 kVA | 57720.41
690241 | 34,5 / 400 kVA | 126893.8
651638 | Controle de regulador c/ nobreak | 29445.39

## Mapeamento Criticidades
MAPEAMENTO DAS CRITICIDADES — ETO ATUALIZADA (v10) × POSTO DO COEP × ORÇAMENTO
DADOS CONGELADOS EM 07/07/2026 (D-1). EXECUTADO = concluída na ETO ATUALIZADA e fora do posto do COEP. Melhoria de aterramento => valor desconsiderado (R$ 0). Custo e defeito puxados do orçamento quando o ativo está nos detalhamentos; defeito derivado da descrição da SS quando ausente na ETO.
Resumo — Criticidade × Situação
Criticidade | Executado | Concluída no posto (verif.) | No posto COEP | Pendente fora do posto | Total
Muito Alta | 10 | 0 | 12 | 8 | 30
Alta | 5 | 0 | 9 | 7 | 21
Média | 5 | 1 | 12 | 7 | 25
Baixa | 7 | 1 | 13 | 5 | 26
Em definição | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
TOTAL | 27 | 2 | 47 | 40 | 116
Ativo | Tipo | Localidade | Polo | Regional | SS aberta | Defeito identificado | Criticidade | Priorização | Situação | Custo considerado (R$) | Observações
5800291077 | RT (58) | Goiatins | Araguaina | Norte | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 120 | EXECUTADO | — (executado) | Aumento de reclamações no atendimento de Goiatins e GAs relevantes na região
5800440256 | RT (58) | Mateiros | Ponte Alta Tocantins | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 90 | EXECUTADO | — (executado) | Concluída em 2026-06-26 via ETO-TELE 00947/2026 ¦ Aumento de reclamações no atendimento de São Felix e Mateiros no período seco
5836764032 | RT (58) | Araguacu | Alvorada | Sul | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 110 | EXECUTADO | — (executado) | Aumento de reclamações no atendimento de Araguaçu no período seco
7900543083 | RL (79) | Aparecida Do Rio Negro | Taquaralto | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 80 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento da RDU de Aparecida do Rio Negro
7900648055 | RL (79) | Araguacema | Divinopolis | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 105 | EXECUTADO | — (executado) | Transferência da RDU de Araguacema (1506 UCs)
7900930040 | RL (79) | Aragominas | Araguaina | Norte | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 80 | EXECUTADO | — (executado) | Proteção da baixa do TF de força da SE Aragominas
7921040031 | RL (79) | Rio Dos Bois | Miracema Do Tocantins | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 95 | EXECUTADO | — (executado) | Fonte principal de Rio dos Bois, RL de transferência operando
7931383086 | RL (79) | Marianopolis | Divinopolis | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Muito Alta | 80 | EXECUTADO | — (executado) | Fonte principal de Marianópolis, RL transferência operando
7943790134 | RL (79) | Esperantina | Augustinopolis | Norte | ETO-TELE 00896/2026 | Tanque | Muito Alta | 85 | EXECUTADO | — (executado) | Concluída em 2026-06-06 via ETO-COEP 00181/2025 ¦ Transferência de Esperantina, fonte principal operando
7957620015 | RL (79) | Pedro Afonso | Guarai | Norte | CONCLUÍDA | Rádio + antena + controle (do orçamento) | Muito Alta | 95 | EXECUTADO | — (executado) | Concluída em 2026-06-12 via ETO-TELE 00879/2026 ¦ Atendimento da RDU de Bom Jesus e parcial da RDU de Pedro Afonso
5800366016 | RT (58) | Wanderlandia | Tocantinopolis | Norte | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Alta | 70 | EXECUTADO | — (executado) | Aumento de reclamações no atendimento de Wanderlândia no período seco
7900018004 | RL (79) | Araguaina | Araguaina | Norte | CONCLUÍDA | Religador completo (Cooper→NOJA) (do orçamento) | Alta | 55 | EXECUTADO | — (executado) | Concluída em 2026-06-23 via ETO-TELE 00872/2026 ¦ Transferência de Aragominas, 3 fontes operando
7908302256 | RL (79) | Mateiros | Ponte Alta Tocantins | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Alta | 75 | EXECUTADO | — (executado) | Isolação de trecho e transferência das cidades de São Felix e Mateiros para gerador, além de atendimento de clientes rurais
7934698002 | RL (79) | Tocantinopolis | Tocantinopolis | Norte | CONCLUÍDA | Controle | Alta | 55 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento do PA Mumbuca (106 UCs), no desarme a jusante penaliza parte da RDU de Tocantinópolis (1384 UCs)
7955523028 | RL (79) | Natividade | Dianopolis | Sul | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Alta | 70 | EXECUTADO | — (executado) | Equipamento para apoio na transferência de cargas na região de Natividade
7922995039 | RL (79) | Araguatins | Augustinopolis | Norte | ETO-PROT 00135/2026 | Completo | Média | 35 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento do PA Esperança Viva (396 UCs)
7942572059 | RL (79) | Taquaralto | Taquaralto | Centro | ETO-RD-PA 00427/2026 | Comunicação/rádio + Aterramento (da descrição da SS) | Média | 35 | EXECUTADO | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Atendimento do Ramal do Marasca e GAs (108 UCs)
7944319149 | RL (79) | Caseara | Divinopolis | Centro | CONCLUÍDA | Tanque | Média | 35 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento do Grupo A - Matosul (TF 1500 kVA)
7955986084 | RL (79) | Divinopolis | Divinopolis | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Média | 35 | EXECUTADO | — (executado) | Transferência de cargas do 444R da SE Paraíso I
7967181127 | RL (79) | Palmeiras Do Tocantins | Tocantinopolis | Norte | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Média | 35 | EXECUTADO | — (executado) | Transferência de Palmeiras, 3 RLs sendo 2 operando
5841308190 | RT (58) | Novo Jardim | Dianopolis | Sul | CONCLUÍDA | - | Baixa | 30 | EXECUTADO | — (executado) | Equipamento obsoleto com a entrada da SE Serras Gerais
7900505026 | RL (79) | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | CONCLUÍDA | Completo | Baixa | 25 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento do Ramal do Gato (288 UCs) e UFV Videira, no desarme a jusante penaliza a cidade de Pindorama
7908206074 | RL (79) | Dianopolis | Dianopolis | Sul | CONCLUÍDA | Tanque | Baixa | 20 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento do PA Novo Plano (102 UCs)
7910027196 | RL (79) | Lagoa Do Tocantins | Taquaralto | Centro | CONCLUÍDA | Completo sem o radio | Baixa | 20 | EXECUTADO | — (executado) | Concluída em 2026-06-17 via ETO-TELE 00973/2026 ¦ Atendimento do Ramal do Rio Preto (197 UCs)
7955430075 | RL (79) | Dois Irmaos Do Tocantins | Divinopolis | Centro | CONCLUÍDA | tanque | Baixa | 25 | EXECUTADO | — (executado) | Atendimento do Ramal do Boleu (13 UCs), no desarme a jusante penaliza parte 303 UCs rurais
7955686076 | RL (79) | Duere | Gurupi | Sul | CONCLUÍDA | - | Baixa | 25 | EXECUTADO | — (executado) | Fonte alternativa de atendimento do Ramal Bacuri (217 UCs)
7955946007 | RL (79) | Miracema Do Tocantins | Miracema Do Tocantins | Centro | CONCLUÍDA | — (concluída, sem descrição na base) | Baixa | 25 | EXECUTADO | — (executado) | Alimentação do serviço auxiliar da Investco e clientes rurais (260 UCs)
5850308009 | RT (58) | Guarai | Guarai | Norte | ETO-TELE 00958/2026 | Controle | Média | 50 | CONCLUÍDA MAS AINDA NO POSTO (VERIFICAR) | 29445.39 | Atendimento de parte da RDU de Guaraí e ramal da PRF/Repetidora
7908196047 | RL (79) | Figueiropolis | Alvorada | Sul | CONCLUÍDA | Completo | Baixa | 25 | CONCLUÍDA MAS AINDA NO POSTO (VERIFICAR) | 66619.48 | Seccionamento do Rural e energização do 224R
5800859011 | RT (58) | Tupirama | Guarai | Norte | ETO-COEP 00115/2026 | Controle | Muito Alta | 110 | No posto do COEP (pendente) | 29445.39 | Atendimento de parte da RDU Guaraí por fonte alternativa
5854566043 | RT (58) | Silvanopolis | Porto Nacional | Centro | ETO-COEP 00160/2025 | 1 célula | Muito Alta | 110 | No posto do COEP (pendente) | 207212.3 | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Porto Nacional no período seco (Outra fonte com defeito também)
5856070091 | RT (58) | Almas | Dianopolis | Sul | ETO-TELE 00955/2026 | Conexão invertida | Muito Alta | 100 | No posto do COEP (pendente) | 460999.9 | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade
7900117013 | RL (79) | Paraiso Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00084/2026 | Relé Cooper | Muito Alta | 95 | No posto do COEP (pendente) | 66619.48 | Transferência do 214R de Paraíso I, Centro Comercial de Paraíso
7900453110 | RL (79) | Santa Rita Do Tocantins | Porto Nacional | Centro | ETO-COEP 00087/2026 | Tanque | Muito Alta | 85 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Transferência de Santa Rita, fonte principal operando
7900594026 | RL (79) | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-COEP 00113/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Muito Alta | 95 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Religador responsável pela proteção da barra da SE Ponte Alta (2381 UCs)
7908686014 | RL (79) | Pium | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00086/2026 | Tanque | Muito Alta | 90 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Fonte principal de Pium, RL de transferência operando
7923673004 | RL (79) | Araguaina | Araguaina | Norte | ETO-TELE 00967/2026 | Relé (da descrição da SS) | Muito Alta | 105 | No posto do COEP (pendente) | 21470.95 | Transferência de cargas na RDU de Araguaína (2797 UCs)
7925744087 | RL (79) | Goianorte | Guarai | Norte | ETO-COEP 00059/2026 | Tanque/parte ativa + Comunicação/rádio + Bateria (da descrição da SS) | Muito Alta | 95 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Transferência de Goianorte, fonte principal operando
7925871077 | RL (79) | Goiatins | Araguaina | Norte | ETO-COEP 00048/2026 | Tanque/parte ativa (da descrição da SS) | Muito Alta | 80 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Transferência de Goiatins e GAs (2492 UCs)
7929376022 | RL (79) | Babaculandia | Araguaina | Norte | ETO-COEP 00120/2026 | Controle + Relé + Bateria (da descrição da SS) | Muito Alta | 95 | No posto do COEP (pendente) | 51304.06 | Transferência de Babaçulândia, fonte principal operando
7931608059 | RL (79) | Taquaralto | Taquaralto | Centro | ETO-COEP 00040/2026 | Tanque e rádio | Muito Alta | 105 | No posto do COEP (pendente) | 47414.74 | Transferência dos bairros Morada do Sol, Vale do Sol, Morada do Sol II, Nova Esperança, Sõa João, Araras I e II e Jardim Laila em Taquaralto (6033 UCs)
5800371025 | RT (58) | Arapoema | Colinas Do Tocantins | Norte | ETO-COEP 00187/2025 | Relé e fiquei em duvida sobre kit | Alta | 70 | No posto do COEP (pendente) | 282925.12 | Aumento de reclamações no atendimento de Arapoema no período seco
5801866013 | RT (58) | Paraiso Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00077/2026 | 1 célula | Alta | 70 | No posto do COEP (pendente) | 79018.76 | Atendimento da RDU Luzimangues Industrial por fonte alternativa
7900573047 | RL (79) | Figueiropolis | Alvorada | Sul | ETO-COEP 00080/2026 | Tanque e relé | Alta | 65 | No posto do COEP (pendente) | 66619.48 | Transferência da Bunge, Saneatins e secadora
7903112004 | RL (79) | Araguaina | Araguaina | Norte | ETO-COEP 00184/2025 | Tanque cooper | Alta | 55 | No posto do COEP (pendente) | 51304.06 | Transferência de Babaçulândia, 4 RLs sendo 2 operando
7920024127 | RL (79) | Palmeiras Do Tocantins | Tocantinopolis | Norte | ETO-COEP 00120/2025 | Tanque, relé e chave | Alta | 55 | No posto do COEP (pendente) | 90191.97 | Transferência de Palmeiras, 3 fontes operando
7925087021 | RL (79) | Parana | Peixe | Sul | ETO-COEP 00222/2025 | Tanque | Alta | 70 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Primeiro RL do 414R de Paranã, RL a jusante na LD também está bay-passado (630 UCs)
7926089013 | RL (79) | Paraiso Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00078/2026 | Tanque | Alta | 70 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Transferência da RDU de Chapada de Areia (937 UCs) para fonte alternativa
7927646026 | RL (79) | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-COEP 00029/2026 | Tanque | Alta | 55 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Opção de isolação de São Félix e Mateiros para alimentação por gerador
7953610256 | RL (79) | Mateiros | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-COEP 00050/2026 | Tanque/parte ativa + Relé + Curto interno (da descrição da SS) | Alta | 65 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Atenidmento da COELBA (Alto potencial de compensação)
5800090147 | RT (58) | Taipas Do Tocantins | Dianopolis | Sul | ETO-COEP 00117/2026 | Célula + Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Média | 60 | No posto do COEP (pendente) | 138038.91 | Atendimento de Taipas
5800961074 | RT (58) | Dianopolis | Dianopolis | Sul | ETO-COEP 00221/2025 | 3 células e conectores | Média | 40 | No posto do COEP (pendente) | 253479.73 | Atendimento da COELBA e GA Alessandro Maurício (1600 kVA)
7900525015 | RL (79) | Pedro Afonso | Guarai | Norte | ETO-TELE 00971/2026 | Buchas (da descrição da SS) | Média | 35 | No posto do COEP (pendente) | 0 | Tranferência do Ramal do Chaparral (251 UCs)
7900535058 | RL (79) | Santa Fe Do Araguaia | Araguaina | Norte | ETO-COEP 00173/2025 | Relé Cooper | Média | 45 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Atendimento 3 povoados, na perca 4 ficam fora (900 UCs)
7908249152 | RL (79) | Santa Rosa Do Tocantins | Porto Nacional | Centro | ETO-COEP 00038/2026 | Tanque e controle | Média | 35 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Atendimento de zona rural em Santa Rosa (160 UCs)
7925733015 | RL (79) | Pedro Afonso | Guarai | Norte | ETO-COEP 00058/2026 | Tanque/parte ativa + Comunicação/rádio + Chave (da descrição da SS) | Média | 35 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Transferência do Ramal Agrovila (73 UCs)
7927396052 | RL (79) | Formoso Do Araguaia | Formoso Do Araguaia | Sul | ETO-COEP 00045/2026 | Tanque | Média | 35 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Equipamento localizado Fonte principal de atendimento a SE Cobrape
7928564039 | RL (79) | Araguatins | Augustinopolis | Norte | ETO-TELE 00976/2026 | Tanque, relé e modulo | Média | 30 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Transferência entre 424R Araguatins e 434R Augustinópolis
7933585074 | RL (79) | Dianopolis | Dianopolis | Sul | ETO-COEP 00024/2026 | Tanque | Média | 35 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Atendimento da COELBA
7937102148 | RL (79) | Sao Valerio Da Natividade | Peixe | Sul | ETO-TELE 00977/2026 | Tanque | Média | 40 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Fonte principal do Ramal Serranópolis (181 UCs), RL de transferência operando
7944559149 | RL (79) | Caseara | Divinopolis | Centro | ETO-COEP 00063/2026 | Placa + Bateria + Curto interno (da descrição da SS) | Média | 40 | No posto do COEP (pendente) | 51304.06 | Atendimento de cargas rurais entre Caseaarra e Araguacema (221 UCs)
7957126085 | RL (79) | Monte Santo Do Tocantins | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00156/2025 | Relé, controle e ajuste | Média | 30 | No posto do COEP (pendente) | 51304.06 | 444R de Paraíso I, atendimento de Monte Santo, devido defeito a RDU está manobrada para o 454R
5836786094 | RT (58) | Peixe | Peixe | Sul | ETO-COEP 00095/2026 | Furto (da descrição da SS) | Baixa | 20 | No posto do COEP (pendente) | 253479.73 | Atendimento de clientes rurais na LD Peixe Angical - Peixe
5844630060 | RT (58) | Nova Olinda | Colinas Do Tocantins | Norte | ETO-COEP 00167/2025 | 1 celula | Baixa | 30 | No posto do COEP (pendente) | 112500.43 | Atendimento dos ramais PA Remansão e Água Branca
5855411017 | RT (58) | Barrolandia | Miracema Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00199/2025 | Controle | Baixa | 30 | No posto do COEP (pendente) | 29445.39 | Atendimento do Assentamento Irmã Adelaide
5858783119 | RT (58) | Sao Bento Do Tocantins | Tocantinopolis | Norte | ETO-COEP 00123/2025 | 3 celula | Baixa | 0 | No posto do COEP (pendente) | 460999.9 | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação, não inserido no SCADA
5862236091 | RT (58) | Almas | Dianopolis | Sul | ETO-COEP 00223/2025 | 1 celula | Baixa | 20 | No posto do COEP (pendente) | 207212.3 | Atendimento da LD Vale Rio Doce (Nova Aura Mineradora)
7901110084 | RL (79) | Divinopolis | Divinopolis | Centro | ETO-COEP 00061/2026 | Tanque/parte ativa (da descrição da SS) | Baixa | 20 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Localizado na fonte principal de atendimento de Divinópolis e Abreulândia
7913662076 | RL (79) | Duere | Gurupi | Sul | ETO-COEP 00114/2026 | Tanque/parte ativa + Chave (da descrição da SS) | Baixa | 20 | No posto do COEP (pendente) | 33539.09 | Atendimento do Ramal do Bacuri (168 UCs)
7919270014 | RL (79) | Pium | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-COEP 00074/2026 | Tanque/parte ativa + Controle + Placa (da descrição da SS) | Baixa | 20 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Atendimento de Clientes rurais (48 UCs)
7923927122 | RL (79) | Palmas | Palmas | Centro | ETO-COEP 00079/2025 | tanque | Baixa | 25 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Transferência entre 414R e 424R SE Palmas II
7926442035 | RL (79) | Monte Do Carmo | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-COEP 00051/2026 | Tanque/parte ativa + Comunicação/rádio + Buchas (da descrição da SS) | Baixa | 20 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Atenidmento do PA Principado (200 UCs)
7927446001 | RL (79) | Porto Nacional | Porto Nacional | Centro | ETO-COEP 00143/2025 | Parte ativa danificada | Baixa | 25 | No posto do COEP (pendente) | 89455.54 | Alimentação de Monte do Carmo por Porto Nacional
7928241200 | RL (79) | Sao Salvador Do Tocantins | Peixe | Sul | ETO-TELE 00974/2026 | tanque | Baixa | 25 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Fonte principal do Ramal do Retiro (246UCs), RL transferência by-passado
7942485096 | RL (79) | Pindorama Do Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-COEP 00158/2025 | Parte ativa danificada (tanque) | Baixa | 25 | No posto do COEP (pendente) | 51360.82 | Transferência da PCH Bagagem
7900532053 | RL (79) | Piraque | Tocantinopolis | Norte | ETO-COEP 00102/2025 | Completo | - | 0 | No posto do COEP (pendente) | 104067.62 | Equipamento não identificado no SCADA e Mapa TS
7900230155 | RL (79) | Palmeirante | Colinas Do Tocantins | Norte | ETO-COEP 00106/2026 | Tanque e PR do trafo e chave | Muito Alta | 80 | Pendente (fora do posto) | 89455.54 | Fonte principal de Palmeirante, RL de transferência operando
7903569004 | RL (79) | Araguaina | Araguaina | Norte | ETO-TELE 00963/2026 | Tanque/parte ativa + Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Muito Alta | 95 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Transferência dos bairros JD Santa Helena, Jd Filadelfiae Setor Caraja em Araguaína (2053 UCs), AL 254R de AR I e AL 214R de AR III
7908705049 | RL (79) | Aurora Do Tocantins | Dianopolis | Sul | ETO-COEP 00089/2026 | Tanque e relé | Muito Alta | 95 | Pendente (fora do posto) | 66619.48 | Proteção da baixa do TF de força da SE Aurora
7927413001 | RL (79) | Porto Nacional | Porto Nacional | Centro | ETO-RD-PO 00118/2026 | Placa + Relé + Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Muito Alta | 90 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Transferência do Distrito Ind de Porto Nacional e GAs
7931610122 | RL (79) | Palmas | Palmas | Centro | ETO-RD-PA 00433/2026 | Tanque e antena | Muito Alta | 105 | Pendente (fora do posto) | 32802.66 | Transferência entre 284R SE Palmas IV e 2294R SE Palmas II
7933726256 | RL (79) | Mateiros | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-RD-PO 00181/2026 | Tanque/parte ativa + Comunicação/rádio + Bateria (da descrição da SS) | Muito Alta | 95 | Pendente (fora do posto) | 13209.34 | Transferência da cidade de Mateiros (733 UCs) para o gerador
7933766059 | RL (79) | Taquaralto | Taquaralto | Centro | ETO-RD-PA 00431/2026 | Tanque | Muito Alta | 95 | Pendente (fora do posto) | 32802.66 | Seccionamento de trecho do Setor Taquari
7947203070 | RL (79) | Rio Sono | Taquaralto | Centro | ETO-TELE 00966/2026 | Placa + Comunicação/rádio + Bateria (da descrição da SS) | Muito Alta | 100 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Transferência da RDU de Lizarda (1650 UCs) para fonte alternativa
5803327001 | RT (58) | Porto Nacional | Porto Nacional | Centro | ETO-RD-PA 00434/2026 | Controle e aterramento | Alta | 80 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Misto: aterramento desconsiderado; controle a avaliar ¦ Em caso de perca da fonte principal é necessário esse RT para alimentação da Frísia
5853360007 | RT (58) | Miracema Do Tocantins | Miracema Do Tocantins | Centro | ETO-RD-PS 00323/2025 | Melhoria de aterramento | Alta | 70 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Aumento de reclamações no atendimento de Miracema no período seco
5865120195 | RT (58) | Centenario | Guarai | Norte | ETO-RD-GR 00538/2026 | Melhoria de aterramento | Alta | 70 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Atendimento das RDUs de Centenário, Recursolândia e clientes rurais
7927169001 | RL (79) | Porto Nacional | Porto Nacional | Centro | ETO-RD-PA 00432/2026 | Tanque | Alta | 55 | Pendente (fora do posto) | 66619.48 | Transferência dos Grupos A - VLI e Frisia
7930428001 | RL (79) | Porto Nacional | Porto Nacional | Centro | ETO-TELE 00965/2026 | Tanque | Alta | 50 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Transferência dos Grupos A - Ramal do Rossato (TF 225kVA e TF 750kVA)
7936038076 | RL (79) | Duere | Gurupi | Sul | ETO-TELE 00962/2026 | Tanque | Alta | 50 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Transferência do Grupo A - Xavante (TF 1087,5 kVA) e outros GA menores
7955520116 | RL (79) | Chapada Da Natividade | Dianopolis | Sul | ETO-TELE 00961/2026 | Tanque | Alta | 50 | Pendente (fora do posto) | 51360.82 | Transferência do Grupo A - Engegold (TF 7500 kVA)
5800291035 | RT (58) | Monte Do Carmo | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-RD-PO 00097/2026 | Melhoria de aterramento | Média | 50 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Aumento de reclamações no atendimento de Silvanópolis por Monte do Carmo no período seco
5800438116 | RT (58) | Chapada Da Natividade | Dianopolis | Sul | ETO-RD-DP 00404/2026 | 2 Celula | Média | 60 | Pendente (fora do posto) | 80318.5 | Atendimento da região da Engegold, Nativa, cidade Natividade e Chapada da Natividade (Fonte alternativa)
5827102054 | RT (58) | Pugmil | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-RD-PS 00289/2026 | Controle e melhoria de aterramento | Média | 50 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Misto: aterramento desconsiderado; controle a avaliar ¦ Aumento de reclamações no atendimento de Pugmil no período seco
5840227063 | RT (58) | Bandeirantes Do Tocantins | Colinas Do Tocantins | Norte | ETO-TELE 00942/2026 | Curto interno (da descrição da SS) | Média | 60 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Atendimento da RDU Bandeirantes e clientes rurais
5846328094 | RT (58) | Peixe | Peixe | Sul | ETO-RD-GU 00687/2026 | Aterramento + Buchas (da descrição da SS) | Média | 60 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | Atendimento da RDU Sucupira e clientes rurais
5851753086 | RT (58) | Marianopolis | Divinopolis | Centro | ETO-TELE 00881/2026 | Relé + Comunicação/rádio + Aterramento (da descrição da SS) | Média | 60 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Atendimento da RDU Marianópolis e clientes rurais
7927713200 | RL (79) | Sao Salvador Do Tocantins | Peixe | Sul | ETO-TELE 00960/2026 | Tanque | Média | 40 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Transferência do Ramal do Retiro (246UCs), fonte principal by-passado
5856156091 | RT (58) | Almas | Dianopolis | Sul | ETO-RD-DP 00403/2026 | Comissionar | Baixa | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Equipamento novo furtado antes de ser colocado em operação
7908708116 | RL (79) | Chapada Da Natividade | Dianopolis | Sul | ETO-TELE 00959/2026 | Tanque e controle | Baixa | 20 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Atendimento do PA Xobo (194 UCs)
7921202014 | RL (79) | Pium | Paraiso Do Tocantins | Centro | ETO-TELE 00972/2026 | Tanque/parte ativa + Relé + Aterramento (da descrição da SS) | Baixa | 25 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Atendimento de Clientes rurais (483 UCs)
7938137007 | RL (79) | Miracema Do Tocantins | Miracema Do Tocantins | Centro | ETO-TELE 00888/2026 | bateria, rádio, trafo (entender sobre bucha da fase A) | Baixa | 15 | Pendente (fora do posto) | 25629.02 | Transferência do Irmã Adelaide (470 UCs)
7954668084 | RL (79) | Divinopolis | Divinopolis | Centro | ETO-TELE 00941/2026 | Display | Baixa | 20 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | Atendimento do PA Piedade (125 UCs)
5820790038 | RT (58) | Taguatinga | Dianopolis | Sul | ETO-PROT 00134/2026 | Aterramento (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7902098003 | RL (79) | Gurupi | Gurupi | Sul | ETO-TELE 00932/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7908300096 | RL (79) | Pindorama Do Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-TELE 00938/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7911120026 | RL (79) | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | DG-RD-PO 00444/2026 | Furto + Aterramento (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (melhoria de aterramento) | —
7925713040 | RL (79) | Aragominas | Araguaina | Norte | ETO-TELE 00924/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7930359149 | RL (79) | Caseara | Divinopolis | Centro | ETO-TELE 00950/2026 | Placa + Curto interno (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7934697002 | RL (79) | Tocantinopolis | Tocantinopolis | Norte | ETO-TELE 00954/2026 | — (a levantar) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7948412064 | RL (79) | Brasilandia Do Tocantins | Guarai | Norte | ETO-TELE 00978/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7949648145 | RL (79) | Maurilandia Do Tocantins | Augustinopolis | Norte | ETO-TELE 00929/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7953211079 | RL (79) | Itapiratins | Guarai | Norte | ETO-TELE 00940/2026 | Relé (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7953570026 | RL (79) | Ponte Alta Tocantins | Ponte Alta Tocantins | Centro | ETO-TELE 00892/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7955832052 | RL (79) | Formoso Do Araguaia | Formoso Do Araguaia | Sul | ETO-TELE 00982/2026 | Comunicação/rádio (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —
7957021094 | RL (79) | Peixe | Peixe | Sul | ETO-TELE 00861/2026 | Curto interno (da descrição da SS) | Em definição | 0 | Pendente (fora do posto) | (sem orçamento nesta base) | —

## Detalhe Religadores
DETALHE — RELIGADORES (pendentes 79 + em execução nas OBRAS)
Vermelho: discussão com Matheus Alves (status inalterado). Amarelo: avaliar — ver aba 'VERIFICAR (Obras)'.
SS | Cód. Equip. | Localidade | Modelo (Ajustes) | Tensão (kV) | Categoria de Compra | Item a Comprar | Custo Material | Custo Mão de Obra | Observação | Custo Total (Mat+MO) | Status | OBRA | Confiança
ETO-COEP 00156/2025 | 7957126085 | Monte Santo do Tocantins | NOJA RC10 | 34,5 | Controle completo | Controle completo + cabo BT | 38094.72 | 13209.34 | Obras: 'Controle e ajuste' — aguardando entrega (EMD 510216) | 51304.06 | Em execução (obra) | 0212600428 | OK
ETO-COEP 00050/2026 | 7953610256 | Mateiros | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + cordão umbilical | 38151.48 | 13209.34 | Obras: SS sem número (é esta 00050/2026) e Requisitar=Não — 'João verificar' | 51360.82 | Em execução (obra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00063/2026 | 7944559149 | Caseara | NOJA RC10 | 34,5 | Controle completo | Placa => tratada como Controle completo | 38094.72 | 13209.34 | Premissa do usuário: placa = controle. COEP avalia placa do estoque (5 un., cód 647641, R$ 1.999) | 51304.06 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00158/2025 | 7942485096 | Pindorama do Tocantins | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | Selecionado para compra | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00129/2026 | 7937102148 | São Valério | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | COEP pediu modelo e faixa de tensão — Ajustes: NOJA RC10 / 34,5 | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00024/2026 | 7933585074 | Dianópolis | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | — | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00040/2026 | 7931608059 | Taquaralto | NOJA RC10 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + rádio GE | 36397.8 | 11016.94 | Rádio queimado somado (R$ 14.612,08) | 47414.74 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00126/2026 | 7931219078 | Pium | NOJA RC10 | 34,5 | Sem compra | Trafo auxiliar — direto com COCM | 0 | 0 | COEP: não há compra de equipamento especial | 0 | Sem compra (COCM/definir) | — | OK
ETO-COEP 00120/2026 | 7929376022 | Babaçulândia | NOJA RC10 | 34,5 | Controle completo | Controle completo | 38094.72 | 13209.34 | Obras: problema no envio (controle NOJA por falta de modelo na SS); SS 00068/2026 (v1.5) é duplicata — adotada a mais recente | 51304.06 | Em execução (obra) | 0612600565 | OK
ETO-COEP 00123/2026 | 7928564039 | Araguatins | NOJA RC10 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (tanque+módulo+relé) | 76246.2 | 13209.34 | SS 00162/2025 (v1.5) é duplicata — adotada a mais recente (00123/2026) | 89455.54 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00128/2026 | 7928241200 | São Salvador | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | SS 00139/2025 (v1.5) é duplicata — adotada a mais recente | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00029/2026 | 7927646026 | Ponte Alta | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + isoladores | 38151.48 | 13209.34 | Isoladores/fonte sem premissa | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00143/2025 | 7927446001 | Porto Nacional | TAVRIDA | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (Tavrida s/ sobressalente) | 76246.2 | 13209.34 | Confirmar se só placa (=> controle) ou completo | 89455.54 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00045/2026 | 7927396052 | Formoso do Araguaia | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | — | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00051/2026 | 7926442035 | Monte do Carmo | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + trafo (trafo s/ premissa) | 38151.48 | 13209.34 | — | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00078/2026 | 7926089013 | Paraíso do Tocantins | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | SS 00039/2026 (v1.5) é quase sequencial — adotada a mais detalhada (00078/2026) | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00048/2026 | 7925871077 | Goiatins | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | Aguardando retorno DMSL | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00059/2026 | 7925744087 | Goianorte | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + cabo umbilical | 38151.48 | 13209.34 | — | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00058/2026 | 7925733015 | Pedro Afonso | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | — | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00222/2025 | 7925087021 | Paranã | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | Obras: aguardando entrega (EMD 511540, prev. 06/07) | 51360.82 | Em execução (obra) | 0412600392 | OK
ETO-COEP 00079/2025 | 7923927122 | Palmas | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | Sem parecer técnico do DMSL | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00124/2026 | 7923673004 | Araguaína | ARTECHE P500 | 13,8 | Relé | Relé prot. 50/51 | 10454.01 | 11016.94 | Modelo em campo ARTECHE P500 — confirmar compatibilidade; SS 00057/2026 (v1.5) é duplicata — adotada a mais recente | 21470.95 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00120/2025 | 7920024127 | Palmeiras do Tocantins | SCHNEIDER ADVC | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (→NOJA) + chave faca fase A | 76982.63 | 13209.34 | — | 90191.97 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00074/2026 | 7919270014 | Pium | COOPER F6 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (placa+parte ativa) | 76246.2 | 13209.34 | Modelo COOPER F6 — completo confirmado | 89455.54 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00114/2026 | 7913662076 | Palmas | NOJA RC10 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + chave entrada fase B | 22522.15 | 11016.94 | Premissa da chave é 36,2kV — validar item 13,8 | 33539.09 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00086/2026 | 7908686014 | Pium | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (não substituir controle) | 38151.48 | 13209.34 | Obras cita SS 00174/2024 — adotada a mais recente (00086/2026); EMD 510210, prev. 06/07 | 51360.82 | Em execução (obra) | 0212600425 | OK
ETO-COEP 00038/2026 | 7908249152 | Santa Rosa | COOPER F6 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (parte ativa+controle) | 76246.2 | 13209.34 | Rádio e relé retirados serão reaproveitados | 89455.54 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00122/2026 | 7908196047 | Figueirópolis | COOPER F6 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo (tanque+controle) | 55602.54 | 11016.94 | Cooper remanejado de obra; SS 00168/2025 (v1.5) é duplicata — adotada a mais recente | 66619.48 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00184/2025 | 7903112004 | Araguaína | COOPER F6 | 34,5 | Controle completo | Controle NOJA (tanque cooper reaproveitado do 7900018004) | 38094.72 | 13209.34 | OBRAS: 'Aproveitar tanque do 7900018004' + 'falta enviar controle NOJA' — custo cai de completo p/ controle | 51304.06 | Em execução (obra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00061/2026 | 7901110084 | Divinópolis | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | Levar fonte (removida) | 51360.82 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00113/2026 | 7900594026 | Ponte Alta | COOPER F6 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (COOPER F6) | 76246.2 | 13209.34 | EM DÚVIDA (obras: 'Deslocamento COCM', Requisitar=Não) => mantido EQUIPAMENTO COMPLETO por padrão do gestor | 89455.54 | Em execução (obra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00080/2026 | 7900573047 | Figueirópolis | COOPER F6 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo (→NOJA RC10) | 55602.54 | 11016.94 | Obras cita SS 00209/2025 — adotada a mais recente (00080/2026); EMD 511539/511541 | 66619.48 | Em execução (obra) | 0412600391 | OK
ETO-COEP 00173/2025 | 7900535058 | Santa Fé do Araguaia | COOPER F6 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (Cooper→NOJA RC10) | 76246.2 | 13209.34 | — | 89455.54 | Para avançar (compra) | — | OK
ETO-COEP 00102/2025 | 7900532053 | Piraquê | (sem cadastro nos Ajustes) | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo + rádio GE | 90858.28 | 13209.34 | Ativo fora da planilha de Ajustes (modelo/tensão a cadastrar) — tensão via ETO 30 | 104067.62 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00125/2026 | 7900525015 | Pedro Afonso | COOPER F6 | 34,5 | Sem compra | Buchas — aguardando definição (COCM?) | 0 | 0 | Se for só bucha, escopo é COCM | 0 | Sem compra (COCM/definir) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00087/2026 | 7900453110 | Santa Rita do Tocantins | COOPER F6 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo | 76246.2 | 13209.34 | OBRAS (SS 00169/2025 — adotada a mais recente 00087/2026): equipamento entregue e REDIRECIONADO p/ 7933726256 — reavaliar custo desta SS | 89455.54 | Em execução (obra) | 0312600264 | VERIFICAR
ETO-COEP 00084/2026 | 7900117013 | Paraíso do Tocantins | COOPER F6 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo (Cooper F6→NOJA) | 55602.54 | 11016.94 | Obras cita SS 00122/2025 — adotada a mais recente (00084/2026); EMD 510217, prev. 15/07 | 66619.48 | Em execução (obra) | 0212600422 | OK
ETO-COEP 00177/2025 | 7908705049 | Aurora do Tocantins | COOPER F6 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo | 55602.54 | 11016.94 | Fora da base de pendentes; EMD 511536, prev. 15/07 | 66619.48 | Em execução (obra) | 0512600135 | OK
ETO-COEP 00082/2026 | 7933766059 | Taquaralto | NOJA RC10 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 21785.72 | 11016.94 | Obras cita SS 00211/2025 — adotada a mais recente (00082/2026); entrega concluída, substituição pendente | 32802.66 | Em execução (obra) | 0112600424 | OK
ETO-COEP 00036/2026 | 7927169001 | Porto Nacional | NOJA RC10 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo — EM DÚVIDA (obras=completo x v1.5=tanque) | 55602.54 | 11016.94 | EM DÚVIDA => assumido EQUIPAMENTO COMPLETO (padrão do gestor). Modelo NOJA RC10 nos Ajustes (há peças) — AVALIAR na aba VERIFICAR | 66619.48 | Em execução (obra) | 0112600425 | VERIFICAR
ETO-COEP 00085/2026 | 7938137007 | Miracema do Tocantins | SCHNEIDER ADVC | 13,8 | Componentes/Acessórios | Bateria + rádio + trafo/bucha fase A | 14612.08 | 11016.94 | Obras cita SS 00034/2026 — adotada a mais detalhada (00085/2026); rádio será testado/reaproveitado; 'entender sobre bucha da fase A' | 25629.02 | Em execução (obra) | 0212600423 | VERIFICAR
ETO-COEP 00106/2025 | 7900230155 | Palmeirante | COOPER F6 | 34,5 | Equipamento completo | Tanque + controle NOJA enviado 07/07 | 76246.2 | 13209.34 | v1.5 (SS 00056/2025 — mesmo ano, adotada a mais recente 00106/2025) considerava só tanque; controle NOJA também enviado — custo de completo. Concluída parcialmente | 89455.54 | Em execução (obra) | 0712600318 | VERIFICAR
ETO-COEP 00181/2025 | 7943790134 | Esperantina | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | CONCLUÍDA 06/06; obras: posto COEP 'Verificar' — confirmar baixa | 51360.82 | Em execução (obra) | 0662600266 | OK
ETO-COEP 00178/2025 | 7900018004 | Araguaína | NOJA RC10 | 34,5 | Equipamento completo | Religador completo (Cooper→NOJA) | 76246.2 | 13209.34 | CONCLUÍDA 27/05; tanque cooper retirado será usado no 7903112004 | 89455.54 | Em execução (obra) | 0612600439 | OK
ETO-COEP 00083/2026 | 7931610122 | Palmas | NOJA RC10 | 13,8 | Parte ativa (Tanque) | Tanque + antena | 21785.72 | 11016.94 | Obras cita SS 00206/2025 — adotada a mais recente (00083/2026); substituição prev. 09/07 | 32802.66 | Em execução (obra) | 0112600383 | OK
ETO-COEP 00081/2026 | 7957620015 | Pedro Afonso | NOJA RC10 | 13,8 | Controle completo | Rádio + antena + controle | 33816.82 | 11016.94 | Obras cita SS 00104/2025 — adotada a mais recente (00081/2026); CONCLUÍDA (22/05) | 44833.76 | Em execução (obra) | 0712600316 | OK
ETO-COEP 00094/2025 | 7934698002 | Tocantinópolis | NOJA RC10 | 13,8 | Equipamento completo | Religador completo — EM DÚVIDA (obras=completo x v1.5=controle) | 55602.54 | 11016.94 | EM DÚVIDA => assumido EQUIPAMENTO COMPLETO (padrão do gestor). CONCLUÍDA 30/05 — confirmar o que foi aplicado; posto COEP 'Verificar' | 66619.48 | Em execução (obra) | 0662600265 | VERIFICAR
ETO-COEP 00151/2026 | 7955520116 | Chapada da Natividade | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque (parte ativa) | 38151.48 | 13209.34 | v1.5 cita SS 00149/2025 — adotada a mais recente (00151/2026); Requisitar=Não; EMD/entrega 'João verificar' | 51360.82 | Em execução (obra) | 0512600178 | VERIFICAR
ETO-COEP 00108/2026 | 7933726256 | Mateiros | NOJA RC10 | 34,5 | Parte ativa (Tanque) | Tanque REAPROVEITADO (redirecionado de Santa Rita/7900453110) | 0 | 13209.34 | DISCUSSÃO COM MATHEUS ALVES — material R$ 0 (reaproveitamento); obras pede cancelar obra COCM | 13209.34 | Em execução (obra) | 0312600351 | VERIFICAR
[6 empty] | TOTAL | 2188151.77 | 592337.78 |  | 2780489.55

## Reguladores
REGULADORES DE TENSÃO (pendentes 58 + em execução nas OBRAS)
Vermelho: discussão com Matheus Alves (status inalterado). Amarelo: avaliar — ver aba 'VERIFICAR (Obras)'. Tensão sempre da planilha de Ajustes.
SS | Cód. Equip. | Localidade | Tensão (kV) (Ajustes) | Potência (kVA) | Categoria | Item a Comprar | Qtd | Cód. Material | Preço unit. (R$) | Custo Material | Custo Mão de Obra | Observação | Custo Total | Status | OBRA | Confiança
ETO-COEP 00223/2025 | 5862236091 | Almas | 34,5 | 400 | Célula de regulador | Célula fase B | 1 | 690241 | 126893.8 | 126893.8 | 80318.5 | REVISAR COM MATHEUS ALVES — possível esquema sem cobrança deste material. Ajustes confirmam 34,5kV (v1.5 orçou 13,8). Obras: requisitar 3 peças (2 repõem estoque usado em obra de construção); aqui orçada 1 célula do conserto | 207212.3 | Em execução (obra) | 0512600177 | VERIFICAR
ETO-COEP 00123/2025 | 5858783119 | São Bento do Tocantins | 34,5 | 400 | Célula de regulador | 3 células (óleo furtado) | 3 | 690241 | 126893.8 | 380681.4 | 80318.5 | Material redirecionado p/ 5854566043 e 5862236091 — nova aquisição será COMPRA (requisição = COCM gera o que está no N1 e manda ao N3) | 460999.9 | Em execução (obra) | 0662600361 | VERIFICAR
ETO-COEP 00130/2026 | 5856070091 | Almas | 34,5 | 400 | Célula de regulador | 3 células furtadas | 3 | 690241 | 126893.8 | 380681.4 | 80318.5 | v1.5 'Em Análise' (SS 00056/2026): equipamento pode já ter sido fornecido — confirmar antes de comprar | 460999.9 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00199/2025 | 5855411017 | Barrolândia | 13,8 | 239 | Controle completo | Controle c/ nobreak | 1 | 651638 | 29445.39 | 29445.39 | 0 | EMD 514628; MO=0 (padrão ETO 30 p/ só controle) | 29445.39 | Em execução (obra) | 0212600536 | OK
ETO-COEP 00160/2025 | 5854566043 | Silvanópolis | 34,5 | 400 | Célula de regulador | Célula fase B | 1 | 690241 | 126893.8 | 126893.8 | 80318.5 | EMD 513847; divergência fase B (DMSL) x C (solicitante); receberá célula redirecionada do 5858783119 | 207212.3 | Em execução (obra) | 0312600352 | VERIFICAR
ETO-COEP 00127/2026 | 5850308009 | Guaraí | 13,8 | 239 | Controle completo | Controle c/ nobreak | 1 | 651638 | 29445.39 | 29445.39 | 0 | Obras cita SS 00180/2025 — adotada a mais recente (00127/2026); EMD 514635 | 29445.39 | Em execução (obra) | 0712600418 | VERIFICAR
ETO-COEP 00167/2025 | 5844630060 | Nova Olinda | 13,8 | 239 | Célula de regulador | Célula fase A | 1 | 690236 | 61098.29 | 61098.29 | 51402.14 | EMD 512848 — requisição aberta, aguardando calendário logístico | 112500.43 | Em execução (obra) | 0612600626 | OK
ETO-COEP 00095/2026 | 5836786094 | — | 34,5 | VERIFICAR | Célula de regulador | 3 células (equipamento furtado) | 3 | 690240 | 57720.41 | 173161.23 | 80318.5 | kVA sem base — assumido 200kVA; analisar com Leandro (categoria compra) | 253479.73 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00077/2026 | 5801866013 | Paraíso do Tocantins | 13,8 | 167 | Célula de regulador | Célula fase C | 1 | 690669 | 27616.62 | 27616.62 | 51402.14 | OBRAS confirma 167kVA (cód 690669); EMD 514627 | 79018.76 | Em execução (obra) | 0212600539 | OK
ETO-COEP 00221/2025 | 5800961074 | Dianópolis | 34,5 | VERIFICAR | Célula de regulador | 3 células | 3 | 690240 | 57720.41 | 173161.23 | 80318.5 | Ajustes: 34,5kV (v1.5 dizia 13,8 — Ajustes prevalece); kVA sem base (assumido 200) — confirmar antes de requisitar | 253479.73 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00115/2026 | 5800859011 | Tupirama | 13,8 | 219 | Controle completo | Controle c/ nobreak (retrofit RUA) | 1 | 651638 | 29445.39 | 29445.39 | 0 | OBRAS: 219kVA; EMD 514632 | 29445.39 | Em execução (obra) | 0712600419 | OK
ETO-COEP 00187/2025 | 5800371025 | Arapoema | 34,5 | 200 | Controle + células | Controle RUA + kit comunicação + 3 células | 1 | 651638 + 3x 690240 | 202606.62 | 202606.62 | 80318.5 | Composição conforme v1.5/Planilha1 (controle 29.445,39 + 3 células 200kVA) | 282925.12 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00117/2026 | 5800090147 | — | 34,5 | VERIFICAR | Célula de regulador | Célula fase C (microswitch) | 1 | 690240 | 57720.41 | 57720.41 | 80318.5 | kVA sem base — assumido 200kVA | 138038.91 | Para avançar (compra) | — | VERIFICAR
ETO-COEP 00216/2025 | 5827102054 | Pugmil | 34,5 | 200 | Sem compra | Repasse COCM — tentar vedação do controle; cancelar obra | 0 | — | 0 | 0 | 0 | EM AVALIAÇÃO PELO GESTOR — ver aba 'VERIFICAR (Obras)' e detalhes enviados no chat | 0 | Em execução (obra) | 0212600537 | VERIFICAR
ETO-COEP 00171/2025 | 5800438116 | Chapada da Natividade | 34,5 | 200 | Célula de regulador | Células fases B e C — REAPROVEITAMENTO (eq. retirado de obra) | 2 | 690240 | 0 | 0 | 80318.5 | DISCUSSÃO COM MATHEUS ALVES — 'não precisa requisitar' (material R$ 0); linha duplicada nas obras (Porto Nacional, sem SS) é engano: Ajustes confirmam alimentador LD04002091 = Chapada da Natividade | 80318.5 | Em execução (obra) | — | VERIFICAR
[8 empty] | TOTAL |  | 1798850.97 | 825670.78 |  | 2624521.75

## Banco de capacitor
BANCOS DE CAPACITOR (59) — BASE NOTAS SGM BC — ⚠ PENDENTE DE DEFINIÇÃO DO JERES
⚠ BANCO DE CAPACITOR PENDENTE DE DEFINIÇÃO DO JERES. Dados congelados em 07/07/2026 (D-1). Base: NOTAS SGM BC (34 notas) + 2 SS do posto do COEP ausentes das notas. Premissa: R$ 10.000/célula; média de 2 células/banco quando a nota não informa; aterramento desconsiderado.
SS | Cód. Equip. | Peça a Substituir | Células Identificadas | Células Adotadas (média 2 se não informado) | Tensão (kV) — só se descrita | kVAr | Confiança | Observações | Valor Estimado (R$ 10.000/célula)
ENC-RD-PS 00806/2025 | 5901003014 | Aterramento rompido entre células A e B | 0 | 0 | — | — | VERIFICAR | ATERRAMENTO — valor desconsiderado (regra do gestor) | R$ 0 — DESCONSIDERADO (aterramento)
ETO-COEP 00002/2026 | 5900038047 | Célula fase B | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00018/2024 | 5952243122 | Células fases B e C | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00030/2023 | 5900438097 | A definir (não aceita fechamento) | não informado | 2 | — | — | VERIFICAR | Sem quantidade na nota — adotada média de 2 células | 20000
ETO-COEP 00047/2026 | 5950106122 | A definir (defeito interno) | não informado | 2 | — | — | VERIFICAR | Sem quantidade na nota — adotada média de 2 células | 20000
ETO-COEP 00058/2024 | 5924849004 | 3 células (fases A, B e C) | 3 | 3 | — | — | OK | SS cita ainda 5900326004/5900383004 (óleo) e 5900600004 | 30000
ETO-COEP 00060/2024 | 5913313004 | A definir (não aceitou fechamento) | não informado | 2 | — | — | VERIFICAR | Sem quantidade na nota — adotada média de 2 células | 20000
ETO-COEP 00064/2025 | 5900293123 | Célula fase A | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00073/2025 | 5900489122 | 3 células (banco completo) | 3 | 3 | 13,8 | 600 | OK | Células antigas — trocar as 3 | 30000
ETO-COEP 00074/2025 | 5952202122 | Células fases A e B | 2 | 2 | 13,8 | 300 | OK | — | 20000
ETO-COEP 00075/2025 | 5952327122 | 3 células (banco completo) | 3 | 3 | 13,8 | — | OK | — | 30000
ETO-COEP 00076/2025 | 5951650122 | Células fases B e C | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00077/2025 | 5907243122 | Célula fase B | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00082/2025 | 5901886003 | A definir (manutenção) | não informado | 2 | 13,8 | — | VERIFICAR | SS coletiva (5900358003/5900364003/5901886003) — média de 2 células | 20000
ETO-COEP 00083/2024 | 5900064029 | 3 células (fases A, B e C) | 3 | 3 | — | — | OK | Fase A c/ vazamento de óleo | 30000
ETO-COEP 00084/2025 | 5900470004 | A definir (chave aberta) | não informado | 2 | — | — | VERIFICAR | SS coletiva — média de 2 células | 20000
ETO-COEP 00085/2025 | 5903718004 | A definir (chave aberta) | não informado | 2 | — | — | VERIFICAR | SS coletiva — média de 2 células | 20000
ETO-COEP 00090/2026 | 5948602003 | Células fases A e B | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00091/2026 | 5953586122 | Células fases A e C | 2 | 2 | — | 300 | OK | — | 20000
ETO-COEP 00092/2023 | 5902839004 | 1 célula (vazamento de óleo) | 1 | 1 | — | — | VERIFICAR | Inspeção detalhada solicitada | 10000
ETO-COEP 00092/2026 | 5900272004 | Célula fase C | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00093/2026 | 5922361122 | Célula fase A | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00094/2026 | 5959941122 | Células fases B e C | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00095/2025 | 5955192004 | Célula fase B | 1 | 1 | 13,8 | — | OK | Refazer aterramento | 10000
ETO-COEP 00099/2026 | 5961616059 | Célula fase A | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00100/2026 | 5900109059 | Células fases A e C | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00101/2026 | 5952342122 | Células fases A e C | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00102/2026 | 5952248122 | Células fases B e C | 2 | 2 | — | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00103/2026 | 5900358003 | Célula fase B | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00108/2025 | 5946472071 | Célula fase C | 1 | 1 | 13,8 | 300 | OK | Mesma descrição da SS 00109/2025 | 10000
ETO-COEP 00109/2025 | 5946473071 | Células fases B e C | 2 | 2 | 13,8 | 300 | OK | Mesma descrição da SS 00108/2025 | 20000
ETO-COEP 00140/2025 | 5900129052 | Células fases A e B | 2 | 2 | 13,8 | — | OK | — | 20000
ETO-COEP 00146/2024 | 5900003013 | Célula fase B | 1 | 1 | — | — | OK | — | 10000
ETO-COEP 00175/2025 | 5900010002 | 3 células (banco completo) | 3 | 3 | — | 100 | OK | — | 30000
ETO-COEP 00116/2026 | 5944271122 | Célula fase A | 1 | 1 | 13,8 | 300 | VERIFICAR | NO POSTO DO COEP mas AUSENTE das NOTAS SGM BC — conferir | 10000
ETO-COEP 00118/2026 | 5900600004 | Células fases A e C | 2 | 2 | — | — | VERIFICAR | NO POSTO DO COEP mas AUSENTE das NOTAS SGM BC — conferir | 20000
|  | TOTAIS | 51 | 63 |  |  |  |  | 630000
• 63 células adotadas × R$ 10.000 = valor levado à Dinâmica. Nota ENC de aterramento (5901003014) desconsiderada.

## Em Execução (Obras)
EM EXECUÇÃO — CRUZAMENTO OBRAS_EQ_ESPECIAL × BASE DE SS PENDENTES
Todos considerados no orçamento com status 'Em execução (obra)'. Regra de SS duplicada: vale a mais recente (mesmo ano: a mais detalhada).
Equipamento | Ativo | SS na planilha de OBRAS | SS adotada / base de pendentes | Defeito/Item (OBRAS) | Peça no orçamento | OBRA | Status/Entrega | Cruzamento | Observações
Religador | 7900117013 | ETO-COEP 00122/2025 | ETO-COEP 00084/2026 (adotada) | Completo — Relé Cooper | Equipamento completo | 0212600422 | Pendente entrega (EMD 510217, prev. 15/07) | DIVERGENTE | SS divergente — adotada a mais recente (00084/2026)
Religador | 7908705049 | ETO-COEP 00177/2025 | (fora da base de pendentes) | Completo | Equipamento completo | 0512600135 | Pendente entrega (EMD 511536) | CONSISTENTE | Incluído no orçamento como em execução
Religador | 7933766059 | ETO-COEP 00211/2025 | ETO-COEP 00082/2026 (adotada) | Tanque | Parte ativa (Tanque) | 0112600424 | Entrega concluída; substituição pendente | DIVERGENTE | SS divergente — adotada a mais recente (00082/2026)
Religador | 7900573047 | ETO-COEP 00209/2025 | ETO-COEP 00080/2026 (adotada) | Completo | Equipamento completo | 0412600391 | Pendente entrega (EMD 511539/511541) | DIVERGENTE | SS divergente — adotada a mais recente (00080/2026)
Religador | 7927169001 | ETO-COEP 00036/2026 | ETO-COEP 00036/2026 | Completo | EM DÚVIDA => Equipamento completo | 0112600425 | Em programação (EMD 510209) | DIVERGENTE | Obras=completo x v1.5=tanque; modelo NOJA RC10 — AVALIAR (aba VERIFICAR)
Religador | 7938137007 | ETO-COEP 00034/2026 | ETO-COEP 00085/2026 (adotada) | Bateria, rádio, trafo (bucha fase A) | Componentes/Acessórios | 0212600423 | Rádio será testado/reaproveitado | DIVERGENTE | SS divergente (mesmo ano) — adotada a mais detalhada (00085/2026)
Religador | 7908686014 | ETO-COEP 00174/2024 | ETO-COEP 00086/2026 (adotada) | Tanque | Parte ativa (Tanque) | 0212600425 | Pendente entrega (EMD 510210, prev. 06/07) | DIVERGENTE | SS divergente — adotada a mais recente (00086/2026)
Religador | 7900230155 | ETO-COEP 00106/2025 (adotada) | v1.5: ETO-COEP 00056/2025 | Tanque + PR trafo + chave | Equipamento completo | 0712600318 | Concluída parcialmente (22/05) | DIVERGENTE | Controle NOJA também enviado (07/07) — custo de completo
Religador | 7943790134 | ETO-COEP 00181/2025 | (fora da base de pendentes) | Tanque | Parte ativa (Tanque) | 0662600266 | CONCLUÍDA 06/06 | CONSISTENTE | Posto COEP: 'Verificar' — confirmar baixa
Religador | 7925087021 | ETO-COEP 00222/2025 | ETO-COEP 00222/2025 | Tanque | Parte ativa (Tanque) | 0412600392 | Pendente entrega (EMD 511540) | CONSISTENTE | SS, peça e tensão conferem
Religador | 7900018004 | ETO-COEP 00178/2025 | (fora da base de pendentes) | Completo (controle Cooper) | Equipamento completo | 0612600439 | CONCLUÍDA 27/05 | CONSISTENTE | Tanque Cooper retirado será reaproveitado no 7903112004
Religador | 7929376022 | ETO-COEP 00120/2026 | ETO-COEP 00120/2026 | Controle completo | Controle completo | 0612600565 | Entrega concluída 09/06; substituição pendente | CONSISTENTE | SS 00068/2026 (v1.5) é duplicata
Regulador | 5827102054 | ETO-COEP 00216/2025 | (fora da base de pendentes) | Repasse COCM / vedação | Sem compra | 0212600537 | Cancelar obra | DIVERGENTE | EM AVALIAÇÃO PELO GESTOR — v1.5 orçava controle R$ 29.445,39
Regulador | 5801866013 | ETO-COEP 00077/2026 | ETO-COEP 00077/2026 | 1 célula (690669) | Célula fase C | 0212600539 | Aguardando criação da obra (EMD 514627) | CONSISTENTE | 167 kVA confirmado
Regulador | 5855411017 | ETO-COEP 00199/2025 | ETO-COEP 00199/2025 | 1 controle (651638) | Controle completo | 0212600536 | Aguardando criação da obra (EMD 514628) | CONSISTENTE
Religador | 7931610122 | ETO-COEP 00206/2025 | ETO-COEP 00083/2026 (adotada) | Tanque e antena | Parte ativa (Tanque) | 0112600383 | Substituição pendente (prev. 09/07) | DIVERGENTE | SS divergente — adotada a mais recente (00083/2026)
Religador | 7957620015 | ETO-COEP 00104/2025 | ETO-COEP 00081/2026 (adotada) | Rádio, antena, controle | Controle completo | 0712600316 | CONCLUÍDA (22/05) | DIVERGENTE | SS divergente — adotada a mais recente (00081/2026)
Religador | 7934698002 | ETO-COEP 00094/2025 | (fora da base de pendentes) | Completo | EM DÚVIDA => Equipamento completo | 0662600265 | CONCLUÍDA 30/05 | DIVERGENTE | Obras=completo x v1.5=controle; posto COEP 'Verificar' — AVALIAR
Religador | 7900453110 | ETO-COEP 00169/2025 | ETO-COEP 00087/2026 (adotada) | Tanque | Equipamento completo (DMSL) | 0312600264 | Equipamento entregue e REDIRECIONADO p/ 7933726256 | DIVERGENTE | SS e peça divergentes; custo desta SS deve ser reavaliado
Religador | 7903112004 | ETO-COEP 00184/2025 | ETO-COEP 00184/2025 | Tanque Cooper reaproveitado (do 7900018004) | Controle completo | — | Falta enviar controle NOJA | DIVERGENTE | Reaproveitamento reduz custo de completo p/ controle
Religador | 7957126085 | ETO-COEP 00156/2025 | ETO-COEP 00156/2025 | Controle e ajuste | Controle completo | 0212600428 | Pendente entrega (EMD 510216) | CONSISTENTE
Regulador | 5850308009 | ETO-COEP 00180/2025 | ETO-COEP 00127/2026 (adotada) | 1 controle (651638) | Controle | 0712600418 | Aguardando criação da obra (EMD 514635) | DIVERGENTE | Duas SS p/ o mesmo defeito — adotada a mais recente (00127/2026)
Regulador | 5800859011 | ETO-COEP 00115/2026 | ETO-COEP 00115/2026 | 1 controle (651638) | Controle (retrofit RUA) | 0712600419 | Aguardando criação da obra (EMD 514632) | CONSISTENTE | 219 kVA
Regulador | 5844630060 | ETO-COEP 00167/2025 | ETO-COEP 00167/2025 | 1 célula fase A (690236) | Célula fase A | 0612600626 | Requisição aberta (EMD 512848) | CONSISTENTE
Regulador | 5800438116 | ETO-COEP 00171/2025 | (fora da base de pendentes) | Células B e C (690240) | Célula de regulador | — | Reaproveitamento de eq. retirado de obra | DIVERGENTE | DISCUSSÃO MATHEUS ALVES; linha duplicada (Porto Nacional) é engano — Ajustes: LD04002091 = Chapada da Natividade
Religador | 7955520116 | ETO-COEP 00151/2026 (adotada) | v1.5: ETO-COEP 00149/2025 | Tanque (parte ativa) | Parte ativa (Tanque) | 0512600178 | Requisição; EMD/entrega 'João verificar' | DIVERGENTE | Requisitar=Não — confirmar suprimento do material
Religador | 7900594026 | ETO-COEP 00113/2026 | ETO-COEP 00113/2026 | Deslocamento COCM | EM DÚVIDA => Equipamento completo | — | Requisitar=Não | DIVERGENTE | Mantido completo por padrão do gestor — confirmar escopo
Religador | 7953610256 | ETO-COEP (sem número) | ETO-COEP 00050/2026 | (Parte ativa) | Parte ativa (Tanque) | — | Requisitar=Não; 'João verificar' | DIVERGENTE | SS sem número nas obras (é a 00050/2026)
Regulador | 5858783119 | ETO-COEP 00123/2025 | ETO-COEP 00123/2025 | 3 células (690241) | 3 células | 0662600361 | Material redirecionado p/ 5854566043 e 5862236091 | DIVERGENTE | Nova aquisição será COMPRA (requisição = COCM gera N1→N3)
Regulador | 5862236091 | ETO-COEP 00223/2025 | ETO-COEP 00223/2025 | Célula fase B (690241) | Célula fase B | 0512600177 | Aguardando geração da EMD | DIVERGENTE | REVISAR COM MATHEUS ALVES — 34,5/400kVA (Ajustes) x 13,8 (v1.5); requisitar 3 peças (2 repõem estoque)
Regulador | 5854566043 | ETO-COEP 00160/2025 | ETO-COEP 00160/2025 | Célula fase B (690241) | Célula fase B | 0312600352 | Pendente (EMD 513847, prev. 10/07) | CONSISTENTE | Divergência antiga fase B x C mantida como observação
Religador | 7933726256 | ETO-COEP 00108/2026 | (fora da base de pendentes) | Tanque | Parte ativa (Tanque) | 0312600351 | Usará equipamento redirecionado de Santa Rita; cancelar obra COCM | CONSISTENTE | DISCUSSÃO MATHEUS ALVES — material R$ 0 (reaproveitamento)

## VERIFICAR (Obras)
VERIFICAR (OBRAS) — PONTOS PARA O GESTOR CHECAR
Aba amarela: nada aqui altera status do orçamento — são pendências de verificação/decisão.
# | Ativo | SS (adotada) | Equipamento / Modelo (Ajustes) | O que está pendente na planilha de obras | O que você precisa verificar / decidir
1 | 7953610256 | ETO-COEP 00050/2026 | Religador NOJA RC10 34,5 | SS sem número na planilha de obras; Requisitar=Não; EMD e Status de Entrega = 'João Verificar' | Confirmar com João se a parte ativa será requisitada e preencher o nº da SS (confirmado pelo print do SGM: 00050/2026)
2 | 7955520116 | ETO-COEP 00151/2026 | Religador NOJA RC10 34,5 | Requisitar=Não porém a peça é tanque; EMD e entrega = 'João Verificar'; v1.5 usava SS 00149/2025 | Confirmar com João como o tanque será suprido (estoque? outra obra?) e qual SS vale
3 | 7943790134 | ETO-COEP 00181/2025 | Religador NOJA RC10 34,5 | Substituição CONCLUÍDA 06/06, mas coluna Posto COEP = 'Verificar' | Confirmar baixa/encerramento da SS e da obra 0662600266
4 | 7934698002 | ETO-COEP 00094/2025 | Religador NOJA RC10 13,8 | Obras diz 'Completo' x v1.5 dizia 'Controle (caixa)'; CONCLUÍDA 30/05; Posto COEP = 'Verificar' | Confirmar o que foi realmente aplicado (orçado como COMPLETO por padrão do gestor — ajustar após confirmação)
5 | 7927169001 | ETO-COEP 00036/2026 | Religador NOJA RC10 13,8 | Obras diz 'Completo' x v1.5 dizia 'Tanque'. Modelo nos Ajustes é NOJA RC10 (há peças de reposição — regra do gestor: só Cooper vira completo automático) | AVALIAR: se for só tanque, o custo cai de R$ 55.602,54 p/ R$ 21.785,72 (orçado como COMPLETO por padrão)
6 | 7938137007 | ETO-COEP 00085/2026 | Religador SCHNEIDER ADVC 13,8 | 'Entender sobre bucha da fase A'; rádio foi requisitado p/ obra do PN — 'vamos testar os rádios e tentar mandar o que temos' | Definir escopo da bucha fase A e confirmar fornecimento do rádio
7 | 5862236091 | ETO-COEP 00223/2025 | Regulador 34,5 / 400 kVA | REVISAR COM MATHEUS ALVES: dá para fazer esquema e NÃO cobrar este material. Obras manda requisitar 3 peças (2 repõem estoque usado em obra de construção); aguardando geração da EMD | Decidir cobrança do material com Matheus Alves; hoje orçada 1 célula (R$ 126.893,80)
8 | 5800438116 | ETO-COEP 00171/2025 | Regulador 34,5 / 200 kVA | LINHA DUPLICADA nas obras: 'Chapada da Natividade' (com SS) e 'Porto Nacional' (sem SS) — mesmo ativo. Ajustes: alimentador LD04002091 = Chapada da Natividade => duplicata de Porto Nacional é engano | DISCUSSÃO COM MATHEUS ALVES; excluir a linha duplicada nas obras (status inalterado no orçamento)
9 | 7933726256 | ETO-COEP 00108/2026 | Religador NOJA RC10 34,5 | Receberá o equipamento redirecionado de Santa Rita (7900453110); obras pede 'cancelar a obra COCM´s' | DISCUSSÃO COM MATHEUS ALVES (status inalterado; material R$ 0 por reaproveitamento)
10 | 5827102054 | ETO-COEP 00216/2025 | Regulador TOSHIBA 34,5 / 200 kVA | EM AVALIAÇÃO PELO GESTOR: ETO30 = relé queimado + cabo rádio-relé danificado + malha de aterramento alta; v1.5 = 'nobreak e relé já substituídos em campo' e orçava controle c/ nobreak R$ 29.445,39; OBRAS = repassar ao COCM, corrigir aterramento, tentar vedar infiltração do controle com cola de trafo e CANCELAR a obra 0212600537 | Decidir: conserto via COEP (controle R$ 29.445,39) x repasse COCM com vedação (custo zero p/ COEP)
11 | 7903112004 | ETO-COEP 00184/2025 | Religador COOPER F6 34,5 | Requisitar=Não; tanque Cooper reaproveitado do 7900018004; 'FALTA ENVIAR CONTROLE NOJA' | Confirmar envio do controle NOJA (orçado só o controle, R$ 38.094,72)
12 | 7900594026 | ETO-COEP 00113/2026 | Religador COOPER F6 34,5 | Obras = só 'Deslocamento COCM' (Requisitar=Não) x SS pede substituição do equipamento | Confirmar escopo — mantido EQUIPAMENTO COMPLETO no orçamento por padrão do gestor

## Discrepâncias
DISCREPÂNCIAS — OBRAS × BASE DE SS PENDENTES × ORÇAMENTO v1.5
# | Tipo | Detalhe | Encaminhamento
1 | Números de SS divergentes p/ o mesmo ativo | 10 casos — ex.: 7900117013 (00122/2025 x 00084/2026); 7908686014 (00174/2024 x 00086/2026); 5850308009 (00180/2025 x 00127/2026) | RESOLVIDO pela regra do gestor: vale a SS mais recente pelo ano; mesmo ano => a mais detalhada/mais recente. Nº antigo citado na Observação de cada linha
2 | SS sem número na planilha de obras | 7953610256 — campo SS = 'ETO-COEP' (print do SGM confirma: 00050/2026) | Preencher o número nas obras
3 | Peça divergente (obras x orçamento) | 7927169001 (completo x tanque, NOJA); 7934698002 (completo x controle, NOJA); 7900594026 (deslocamento x substituição) | Padrão do gestor aplicado: EM DÚVIDA => EQUIPAMENTO COMPLETO, com destaque na coluna Observação; avaliação na aba VERIFICAR
4 | Tensão/potência divergente | 5862236091: Ajustes=34,5/400 x v1.5=13,8 (dif. R$ 65.795,51/célula); 5800961074: Ajustes=34,5 x v1.5=13,8 | Regra do gestor: Ajustes SEMPRE prevalece p/ modelo e faixa de tensão — orçados a 34,5
5 | Qtd a requisitar ≠ qtd do conserto | 5862236091: requisitar 3 células (2 repõem estoque usado em obra de construção); conserto usa 1 | REVISAR COM MATHEUS ALVES — possível esquema sem cobrança do material
6 | Material redirecionado | 5858783119 (3 células) → 5854566043 e 5862236091; 7900453110 (equipamento) → 7933726256 | SS de origem ficará sem material — nova aquisição será COMPRA (requisição = COCM gera N1→N3)
7 | Reaproveitamentos (custo cai) | 7903112004: tanque Cooper do 7900018004 (orçado só controle); 7933726256 e 5800438116: material R$ 0 | 7933726256 e 5800438116 marcados em VERMELHO — discussão com Matheus Alves (status inalterado)
8 | Escopo sem compra | 5827102054 (Pugmil): repasse COCM + vedação x conserto de controle | EM AVALIAÇÃO PELO GESTOR — detalhes na aba VERIFICAR e no chat
9 | Linha duplicada nas obras | 5800438116 2x (Chapada da Natividade c/ SS x Porto Nacional sem SS) — Ajustes (LD04002091) confirmam Chapada da Natividade | Engano confirmado — excluir a duplicata; discussão com Matheus Alves
10 | Duplicidade de SS no mesmo ativo | 7929376022 (00068/2026 e 00120/2026); 7957620015 (00104/2025 e 00081/2026) | Adotada a mais recente; encerrar a SS duplicada no SGM
11 | Fora da base de pendentes | 14 equipamentos das OBRAS não constam na base de SS pendentes (esperado p/ concluídas/em execução) | Incluídos no orçamento como 'Em execução'

## Observacoes
OBSERVAÇÕES
0. DADOS CONGELADOS EM 07/07/2026 (D-1) — bases: SS pendentes posto COEP, OBRAS_EQ_ESPECIAL e Relação de Equipamentos Indisponíveis ETO ATUALIZADA v10.
1. Formato replicado do ORCAMENTO_EQ_ESPECIAIS_revisado_1_5; bloco Orçado/Realizado (8495/8481) preservado na Dinâmica.
2. Base de cálculo: SS PENDENTES POSTO DO COEP (Localização 79/58/59) + equipamentos da planilha OBRAS_EQ_ESPECIAL (em execução).
3. Modelo e faixa de tensão: SEMPRE da planilha de Ajustes (Religadores/Reguladores). Único ativo sem cadastro: 7900532053.
4. SS duplicadas: vale a mais recente pelo ano; mesmo ano => a mais detalhada/mais recente (nº anterior fica na Observação).
5. Em dúvida sobre a peça (deslocamento e afins) => EQUIPAMENTO COMPLETO, destacado na coluna Observação (à esquerda do Custo Total).
6. Linhas VERMELHAS (7933726256 e 5800438116): discussão com Matheus Alves — status e valores inalterados.
7. Linhas AMARELAS (7927169001, 7934698002, 5862236091, 5827102054): avaliação — ver aba amarela 'VERIFICAR (Obras)'.
8. Reguladores: célula por tensão/potência (completo = 3 células); controle 651638 c/ nobreak; só controle => MO 0 (padrão ETO 30).
9. Placa de religador tratada como CONTROLE COMPLETO (premissa do usuário); alternativa: placa avulsa R$ 1.999 (5 un. em estoque).
10. Banco de capacitor (⚠ PENDENTE DE DEFINIÇÃO DO JERES): base NOTAS SGM BC + 2 SS do posto ausentes das notas; R$ 10.000/célula, média de 2 células/banco quando a nota não informa; aterramento desconsiderado. Capex realizado (Dinâmica) atualizado até julho/2026.
11. ETO_COEP_SS_TODOS_OS_STATUS segue reservada para o próximo raciocínio.