## EQUIPAMENTOS ESPECIAIS V2
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS V2 — RELIGADORES (79) E REGULADORES (58) ¦ SS PENDENTES POSTO COEP
Fontes: BASE DE SS PENDENTES POSTO DO COEP (filtro Localização 79/58) · Tensão: Ajustes Religadores/Reguladores · Materiais: aba PREMISSAS (placa tratada como CONTROLE) · MO: ETO 30 'Custo MO' · ETO COEP TODOS OS STATUS não utilizada (próximo raciocínio)
SS | Localização (Ativo) | Equipamento | Tensão (kV) | Modelo / Relé | Potência (kVA) | Peça a Substituir | Evidência na descrição da SS | Materiais (premissas) | Cód. Materiais | Valor Material | Valor MO | Total | Confiança | Observações
ETO-COEP 00156/2025 | 7957126085 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | CONTROLE COMPLETO | DMSL: 'curto desceu para o controle... Necessário substituir controle completo, substituir cabo de alimentação da BT' | Controle completo 34,5 | 692263 | 38094.72 | 13209.34 | 51304.06 | OK | Cabo de alimentação BT sem premissa de preço
ETO-COEP 00050/2026 | 7953610256 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'tanque furado... Pendência: substituir a parte ativa com cordão umbilical' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | Relé e DPS já substituídos em campo; cordão umbilical acompanha a parte ativa
ETO-COEP 00063/2026 | 7944559149 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PLACA => CONTROLE COMPLETO | 'Pendência: Sim será necessário substituir a placa / curto na placa' | Placa tratada como Controle completo 34,5 | 692263 | 38094.72 | 13209.34 | 51304.06 | OK | Premissa do usuário: placa é considerada CONTROLE. COEP avalia usar placa do estoque (5 un., cód. 647641)
ETO-COEP 00158/2025 | 7942485096 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'Substituir somente o tanque... Não tem necessidade de substituir o controle' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00129/2026 | 7937102148 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | 'Tanque com defeito, realizar substituição do tanque' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00024/2026 | 7933585074 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | 'REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE, O MESMO ESTÁ COM DEFEITO' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00040/2026 | 7931608059 | RELIGADOR | 13.8 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) + RÁDIO | DMSL: 'tanque danificado... substituir o tanque e o rádio do equipamento, que está queimado' | Parte ativa 13,8 + Bateria lítio + Rádio GE Orbit | 690001 + 647867+64939 | 36397.8 | 11016.94 | 47414.74 | OK | —
ETO-COEP 00126/2026 | 7931219078 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | TRAFO AUXILIAR (SEM COMPRA COEP) | COEP: 'SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO É DIRETO COM OS COCM´S, NÃO TEM COMPRA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL' | — | — | 0 | 0 | 0 | OK | Fora do escopo de compra de equipamento especial — tratativa via COCM
ETO-COEP 00120/2026 | 7929376022 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | CONTROLE COMPLETO | DMSL: 'Trocar controle completo' (relé em curto) | Controle completo 34,5 | 692263 | 38094.72 | 13209.34 | 51304.06 | OK | COCM enviou controle NOJA por falta de modelo na SS
ETO-COEP 00123/2026 | 7928564039 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'tanque, módulo e relé com defeito, solicitar troca do equipamento' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | VERIFICAR | COEP ainda questiona modelo/faixa de tensão na SS
ETO-COEP 00128/2026 | 7928241200 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | 'constatado que o tanque está em curto... para substituição do tanque' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00029/2026 | 7927646026 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'defeito no tanque... necessário substituir o tanque... e troca os isoladores' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | Isoladores e fonte sem premissa de preço
ETO-COEP 00143/2025 | 7927446001 | RELIGADOR | 34.5 | TAVRIDA | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'Placa de alimentação danificada... não temos material sobressalente... substituir o equipamento completo' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | VERIFICAR | COEP aguarda DMSL confirmar se é só a placa (=> controle) ou completo; rádio existente será reaproveitado
ETO-COEP 00045/2026 | 7927396052 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'apenas o tanque... encontra-se queimado. Favor, substituir parte ativa' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00051/2026 | 7926442035 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'Parte ativa do equipamento danificada: necessita substituição' + trafo danificado | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | Trafo auxiliar sem premissa (tratativa COCM); limpeza de faixa pendente
ETO-COEP 00078/2026 | 7926089013 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'realizar a troca da parte ativa do equipamento... substituir o tanque' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00048/2026 | 7925871077 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | 'equipamento está com defeito na parte ativa' (religador segue by-passado) | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | VERIFICAR | COEP aguardando retorno do DMSL
ETO-COEP 00059/2026 | 7925744087 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'água dentro da parte interna do tanque e cabo umbilical encharcado... substituir tanque e cabo umbilical' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | Cabo umbilical acompanha a parte ativa
ETO-COEP 00058/2026 | 7925733015 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'Tanque do equipamento em Curto... substituir tanque' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00222/2025 | 7925087021 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | 'Realizar a substituição do tanque do equipamento' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | Material em rota de entrega
ETO-COEP 00079/2025 | 7923927122 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | 'substituir tanque do RL-7923927122 em curto... Tensão 34,5kv' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | VERIFICAR | COEP: equipamento sem parecer técnico do DMSL
ETO-COEP 00124/2026 | 7923673004 | RELIGADOR | 13.8 | ARTECHE P500 | — | RELÉ | 'RELIGADOR COM RELÉ DANIFICADO, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO' | Relé prot. multifunção 50/51 | 625510 | 10454.01 | 11016.94 | 21470.95 | VERIFICAR | Modelo em campo é ARTECHE P500 — confirmar compatibilidade do relé da premissa; COEP pediu modelo/tensão
ETO-COEP 00120/2025 | 7920024127 | RELIGADOR | 34.5 | SCHNEIDER ADVC | — | EQUIPAMENTO COMPLETO + CHAVE FACA | DMSL: 'relé e a parte ativa... com defeito, sendo necessária a substituição completa por um modelo NOJA RC 10' + chave de saída fase A | Equipamento completo 34,5 + Chave secc faca 36,2kV 630A (fase A) | 690005+692263 + 90556 | 76982.63 | 13209.34 | 90191.97 | OK | —
ETO-COEP 00074/2026 | 7919270014 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'Substituir Equipamento completo problema na placa de alimentação e na parte ativa' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | OK | —
ETO-COEP 00114/2026 | 7913662076 | RELIGADOR | 13.8 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) + CHAVE FACA | DMSL: 'confirmado... defeito do tanque, favor seguir com a substituição e correção da chave de entrada fase B' | Parte ativa 13,8 + Chave secc faca (fase B) | 690001 + 90556 | 22522.15 | 11016.94 | 33539.09 | OK | Premissa da chave é 36,2kV — validar item equivalente 13,8kV
ETO-COEP 00086/2026 | 7908686014 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'Favor substituir o tanque... Não substituir o controle pois o mesmo funciona como repetidor' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | —
ETO-COEP 00038/2026 | 7908249152 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'curto... danificando a parte ativa... substituição do equipamento completo (parte ativa e controle)' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | OK | Rádio e relé foram retirados e serão reaproveitados; cabo PP sem premissa
ETO-COEP 00122/2026 | 7908196047 | RELIGADOR | 13.8 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'curto-circuito no tanque... substituição completa do religador, incluindo tanque e unidade de controle' | Equipamento completo 13,8 | 690001+690916 | 55602.54 | 11016.94 | 66619.48 | OK | —
ETO-COEP 00184/2025 | 7903112004 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | 'modelo COOPER FORM6... obsoleto e não possuímos peças sobressalentes... substituição completa por modelo NOJA RC10' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | OK | —
ETO-COEP 00061/2026 | 7901110084 | RELIGADOR | 34.5 | NOJA RC10 | — | PARTE ATIVA (TANQUE) | DMSL: 'a parte ativa do equipamento está com defeito. Necessário substituir a parte ativa' | Parte ativa 34,5 | 690005 | 38151.48 | 13209.34 | 51360.82 | OK | Levar fonte (foi removida) — sem premissa
ETO-COEP 00113/2026 | 7900594026 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'nota aberta para esse equipamento solicitando a substituição desde 20/10/2025' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | VERIFICAR | SS não especifica a peça — assumido completo por ser Cooper com defeito recorrente
ETO-COEP 00080/2026 | 7900573047 | RELIGADOR | 13.8 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'queimado na parte ativa placa, tanque e relé. Por favor fazer a substituição pelo Noja RC10' | Equipamento completo 13,8 | 690001+690916 | 55602.54 | 11016.94 | 66619.48 | OK | Placa+tanque+relé => completo (placa tratada como controle)
ETO-COEP 00173/2025 | 7900535058 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'relé danificado, firmware corrompido... não possuirmos mais peças de reposição para religador cooper... substituição de todo conjunto por um Noja RC10' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | OK | —
ETO-COEP 00102/2025 | 7900532053 | RELIGADOR | 34.5 | (SEM CADASTRO NOS AJUSTES) | — | EQUIPAMENTO COMPLETO + RÁDIO | 'realizar substituição completa do RLG... O rádio também precisa ser fornecido pois o existente está danificado' | Equipamento completo 34,5 + Bateria lítio + Rádio GE Orbit | 690005+692263 + 647867+64939 | 90858.28 | 13209.34 | 104067.62 | VERIFICAR | Tensão obtida na ETO 30 (não consta nas bases de ajustes); aguardando resposta do DMSL
ETO-COEP 00125/2026 | 7900525015 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | BUCHAS (AGUARDANDO DEFINIÇÃO) | COEP: 'caso seja buchas, repassar para os COCM´s, caso não seja especifique o modelo e a tensão' | — | — | 0 | 0 | 0 | VERIFICAR | Sem compra COEP enquanto não confirmar se é só bucha (escopo COCM)
ETO-COEP 00087/2026 | 7900453110 | RELIGADOR | 34.5 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | DMSL: 'defeito na parte ativa, não aceita o comando de fechamento. Será necessário substituir o equipamento completo' | Equipamento completo 34,5 | 690005+692263 | 76246.2 | 13209.34 | 89455.54 | VERIFICAR | COEP remanejou a parte ativa p/ 7933726256 e estuda reaproveitar o controle Cooper — custo pode cair p/ parte ativa
ETO-COEP 00084/2026 | 7900117013 | RELIGADOR | 13.8 | COOPER F6 | — | EQUIPAMENTO COMPLETO | 'relé parou de funcionar devido atualização... modelo é Cooper Form6, deve ser substituído por um Noja' | Equipamento completo 13,8 | 690001+690916 | 55602.54 | 11016.94 | 66619.48 | OK | —
ETO-COEP 00223/2025 | 5862236091 | REGULADOR | 34.5 | — | — | 1 CÉLULA (FASE B) | 'Realizar substituição da FASE B. Célula... pegou chuva e molhou os contatos danificando a peça toda' | Célula RT 34,5 (potência a confirmar — assumido 200kVA) | 690240 | 51705.75 | 80318.5 | 132024.25 | VERIFICAR | Potência não consta nas bases — confirmar 200 ou 400kVA
ETO-COEP 00123/2025 | 5858783119 | REGULADOR | 34.5 | — | 400 | 3 CÉLULAS (BANCO COMPLETO) | DMSL: 'furtado todo o óleo isolante das 3 células, sendo necessário a substituição das 3 células' | 3x Célula RT 34,5/400kVA | 3x 690241 | 270690 | 80318.5 | 351008.5 | OK | Potência 400kVA conforme ETO 30
ETO-COEP 00130/2026 | 5856070091 | REGULADOR | 34.5 | — | 400 | 3 CÉLULAS (FURTADAS) | 'reposição de equipamentos furtados' — ETO 30: '3 células furtadas' | 3x Célula RT 34,5/400kVA | 3x 690241 | 270690 | 80318.5 | 351008.5 | OK | Total bate com a ETO 30 (R$ 351.008,50)
ETO-COEP 00199/2025 | 5855411017 | REGULADOR | 13.8 | — | 250 | CONTROLE COMPLETO | DMSL: 'Equipamento ficou Bay passado levar controle COMPLETO para trocar' | Controle regulador (relé sincr. 616033) | 616033 | 23259.6 | 0 | 23259.6 | OK | Só controle: ETO 30 registra Custo MO = 0 para este serviço
ETO-COEP 00160/2025 | 5854566043 | REGULADOR | 34.5 | — | 400 | 1 CÉLULA (FASE B) | DMSL: 'A fase B está danificada e será necessário substituir a mesma. Fase A e C passaram nos ensaios' | Célula RT 34,5/400kVA | 690241 | 90230 | 80318.5 | 170548.5 | VERIFICAR | Solicitante citou fase C e DMSL fase B — confirmar a fase antes da compra
ETO-COEP 00127/2026 | 5850308009 | REGULADOR | 13.8 | — | 239 | CONTROLE | DMSL: 'encontra-se com controle danificado, sendo necessária substituição do mesmo' | Controle regulador (relé sincr. 616033) | 616033 | 23259.6 | 0 | 23259.6 | OK | Só controle: ETO 30 registra Custo MO = 0
ETO-COEP 00167/2025 | 5844630060 | REGULADOR | 13.8 | — | 239 | 1 CÉLULA (FASE A) | DMSL: 'Célula da fase A encontra-se com vazamento de óleo no pé da torneira. Necessário substituição da célula' | Célula RT 13,8/239kVA | 690236 | 62113.2 | 51402.14 | 113515.34 | OK | Total bate com a ETO 30 (R$ 113.515,34)
ETO-COEP 00095/2026 | 5836786094 | REGULADOR | 34.5 | — | — | 3 CÉLULAS (BANCO COMPLETO — FURTO) | 'Favor levar outro regulador de tensão, pois o mesmo foi furtado em campo' | 3x Célula RT 34,5 (potência a confirmar — assumido 200kVA) | 3x 690240 | 155117.25 | 80318.5 | 235435.75 | VERIFICAR | Furto: banco completo = 3 células; potência não consta nas bases
ETO-COEP 00077/2026 | 5801866013 | REGULADOR | 13.8 | — | — | 1 CÉLULA (FASE C) | DMSL: 'infiltração na caixa de passagem da célula da fase C... será necessário fazer a substituição da mesma' | Célula RT 13,8 (potência a confirmar — assumido 239kVA) | 690236 | 62113.2 | 51402.14 | 113515.34 | VERIFICAR | Potência não consta nas bases — confirmar 167 ou 239kVA; baixar o banco ~1m (serviço)
ETO-COEP 00221/2025 | 5800961074 | REGULADOR | 34.5 | — | — | 3 CÉLULAS (BANCO COMPLETO) | 'Substituir as 3 células' + melhorias de aterramento | 3x Célula RT 34,5 (potência a confirmar — assumido 200kVA) | 3x 690240 | 155117.25 | 80318.5 | 235435.75 | VERIFICAR | Potência não consta nas bases; melhorias de malha/conectores sem premissa
ETO-COEP 00115/2026 | 5800859011 | REGULADOR | 13.8 | — | — | CONTROLE (RETROFIT RUA) | DMSL: 'relé da fase C com defeito... necessário realiza retrofit para instalação de controle rua... trocar por um controle RUA' | Controle regulador (relé sincr. 616033) | 616033 | 23259.6 | 0 | 23259.6 | OK | Só controle: MO = 0 (padrão ETO 30 p/ controle de RT)
ETO-COEP 00187/2025 | 5800371025 | REGULADOR | 34.5 | — | 200 | CONTROLE RUA + KIT COMUNICAÇÃO | DMSL: 'defeito nos relés da fase A e B (Toshiba TBR 1000)... substituir os relés das 3 fases por controle RUA... Fornecer kit de comunicação, rádio, antena' | Controle regulador (relé sincr. 616033) + Bateria lítio + Rádio GE Orbit | 616033 + 647867+64939 | 37871.68 | 0 | 37871.68 | VERIFICAR | Kit de comunicação valorado pela premissa do rádio GE Orbit — confirmar composição; ETO 30: MO=0 (controle)
ETO-COEP 00117/2026 | 5800090147 | REGULADOR | 34.5 | — | — | 1 CÉLULA (FASE C) | DMSL: 'substituir a célula da fase C... pois o microswitch que reconhece o neutro está com defeito' | Célula RT 34,5 (potência a confirmar — assumido 200kVA) | 690240 | 51705.75 | 80318.5 | 132024.25 | VERIFICAR | Potência não consta nas bases — confirmar 200 ou 400kVA
TOTAL GERAL (RL + RT)

## BANCO DE CAPACITOR (59)
BANCOS DE CAPACITOR (LOCALIZAÇÃO 59) — ABA SEPARADA
Tensão preenchida SOMENTE quando escrita na própria SS (sem base de ajustes p/ BC). Sem premissa de preço de célula capacitiva ou de MO para BC — valorar após definição de premissas.
SS | Localização (Ativo) | Peça a Substituir | Qtd Células | Tensão (kV) — só se descrita na SS | kVAr (se descrito) | Evidência na descrição da SS | Confiança | Observações
ETO-COEP 00099/2026 | 5961616059 | CÉLULA FASE A | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'Realizar substituição da celula fase A queimada' | OK | —
ETO-COEP 00094/2026 | 5959941122 | CÉLULAS FASES B e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'feito teste não aceitou as fases B e C' | OK | —
ETO-COEP 00095/2025 | 5955192004 | CÉLULA FASE B | 1 | 13.8 | — | 'substituir célula no BC... fase B danificada... Tensão 13.8kv' | OK | Refazer aterramento do equipamento
ETO-COEP 00091/2026 | 5953586122 | CÉLULAS FASES A e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | 300 | 'defeito na celula da fase A e C, 300KvA' | OK | —
ETO-COEP 00101/2026 | 5952342122 | CÉLULAS FASES A e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'fase A e C danificada, feito teste e nao aceitou' | OK | —
ETO-COEP 00075/2025 | 5952327122 | 3 CÉLULAS (BANCO COMPLETO) | 3 | 13.8 | — | 'substituir às 3 células do BC... fase A e C aberta e... curto na fase B... Tensão 13.8kv' | OK | —
ETO-COEP 00102/2026 | 5952248122 | CÉLULAS FASES B e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'SUBSTITUIR CELULA DANIFICADA ABERTO FASE B e C' | OK | —
ETO-COEP 00018/2024 | 5952243122 | CÉLULAS FASES B e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'danificado fase B e C na quadra 606 Sul' | OK | —
ETO-COEP 00074/2025 | 5952202122 | CÉLULAS FASES A e B | 2 | 13.8 | 300 | 'substituir fase A e B do BC... de 300 kVAr, Tensão 13.8kv' | OK | —
ETO-COEP 00076/2025 | 5951650122 | CÉLULAS FASES B e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'substituição do banco capacitor com defeito fase B,C' | OK | —
ETO-COEP 00047/2026 | 5950106122 | A DEFINIR (DEFEITO INTERNO) | A DEFINIR | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'defeito interno, o mesmo nao foi indentificado aparentemente' | VERIFICAR | Necessário teste em campo para definir células
ETO-COEP 00090/2026 | 5948602003 | CÉLULAS FASES A e B | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'não aceito fase a, e b... Substituir fase A e B' | OK | —
ETO-COEP 00109/2025 | 5946473071 | CÉLULAS FASES B e C | 2 | 13.8 | 300 | 'substituir também célula no BC-5946473071 fase B e C danificada ou curto... Tensão 13.8kv' | OK | Mesma SS pede 1 célula fase C no BC-5946472071 (300kVAr)
ETO-COEP 00116/2026 | 5944271122 | CÉLULA FASE A | 1 | 13.8 | 300 | 'substituir fase A do BC... 300 kVAr com celular em curto, Tensão 13.8kv' | OK | —
ETO-COEP 00058/2024 | 5924849004 | 3 CÉLULAS (FASES A, B e C) | 3 | NÃO DESCRITA NA SS | — | '5924849004 inspecionado com defeito nas fases A,B,C' | OK | SS cita ainda BC 5900326004 e 5900383004 c/ vazamento de óleo e 5900600004 fases A,C
ETO-COEP 00093/2026 | 5922361122 | CÉLULA FASE A | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'feito teste na Fase A... não aceitou... celula queimada Fase A' | OK | —
ETO-COEP 00060/2024 | 5913313004 | A DEFINIR | A DEFINIR | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'o mesmo não aceitou fechamento... verificar em campo' | VERIFICAR | Defeito não discriminado por fase
ETO-COEP 00077/2025 | 5907243122 | CÉLULA FASE B | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'feito teste porém fase B não aceitou' | OK | —
ETO-COEP 00085/2025 | 5903718004 | A DEFINIR (MANUTENÇÃO) | A DEFINIR | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'faze manutenção eles esta com chave aberto em campo' (BCs 5900470004, 5903718004, 5900668004) | VERIFICAR | SS coletiva, sem fase identificada
ETO-COEP 00082/2025 | 5901886003 | A DEFINIR (MANUTENÇÃO) | A DEFINIR | 13.8 | — | 'manutenção nos bancos capacitores 5900358003, 5900364003 e 5901886003... na 13.8kV' | VERIFICAR | SS coletiva, sem fase identificada
ETO-COEP 00118/2026 | 5900600004 | CÉLULAS FASES A e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'identificado BC com fases AC danificadas. Seguir com a substituição' | OK | —
ETO-COEP 00073/2025 | 5900489122 | 3 CÉLULAS (BANCO COMPLETO) | 3 | 13.8 | 600 | 'substituir às 3 células do BC... de 600 kVAr, Tensão 13.8kv... muito antigos favor substituir às 3' | OK | —
ETO-COEP 00084/2025 | 5900470004 | A DEFINIR (MANUTENÇÃO) | A DEFINIR | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'esta com chave aberto em campo' (BCs 5900470004, 5903718004, 5900668004) | VERIFICAR | SS coletiva, sem fase identificada
ETO-COEP 00103/2026 | 5900358003 | CÉLULA FASE B | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'substituir celula capacitiva em curto fase B... feito teste nao aceitou' | OK | —
ETO-COEP 00064/2025 | 5900293123 | CÉLULA FASE A | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'Ao fazer teste no mesmo a fase A não aceitou' | OK | —
ETO-COEP 00092/2026 | 5900272004 | CÉLULA FASE C | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'substituir celula capacitiva em curto fase C... celula queimada' | OK | —
ETO-COEP 00140/2025 | 5900129052 | CÉLULAS FASES A e B | 2 | 13.8 | — | 'celula fase A e B não aceitou... tensão 13.8 kv' | OK | —
ETO-COEP 00100/2026 | 5900109059 | CÉLULAS FASES A e C | 2 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'celula queimada fase A e C queimadas, realizado teste' | OK | —
ETO-COEP 00083/2024 | 5900064029 | 3 CÉLULAS (FASES A, B e C) | 3 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'Fase A com vazamento de oleo, Fase B e C tambem com defeito' | OK | —
ETO-COEP 00002/2026 | 5900038047 | CÉLULA FASE B | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'CÉLULA DA FASE B QUEIMADA... JA FIZERAM TESTE E NÃO ACEITOU' | OK | —
ETO-COEP 00175/2025 | 5900010002 | 3 CÉLULAS (BANCO COMPLETO) | 3 | NÃO DESCRITA NA SS | 100 | 'Substituir 3 celula do Banco Capacitor... 100 KVAR... 03 fases em curto' | OK | —
ETO-COEP 00146/2024 | 5900003013 | CÉLULA FASE B | 1 | NÃO DESCRITA NA SS | — | 'substituiçaõ da fase b do banco capacitor... o mesmo não aceita' | OK | —
|  | TOTAL DE CÉLULAS IDENTIFICADAS | 49

## PREMISSAS E PREÇOS UNITÁRIOS
PREMISSAS E PREÇOS UNITÁRIOS
Fonte: abas 'Religadores'/'Reguladores' e 'VALOR EM ESTOQUE'. Altere aqui para recalcular tudo.
1) Preço por categoria (religadores)
Categoria | Tensão (kV) | Valor Unitário | Composição | Códigos
Equipamento completo | 13.8 | 55602.54 | Religador + Controle | 690001+690916
Equipamento completo | 34.5 | 76246.2 | Religador + Controle | 690005+692263
Parte ativa (Tanque) | 13.8 | 21785.72 | Só religador | 690001
Parte ativa (Tanque) | 34.5 | 38151.48 | Só religador | 690005
Controle completo | 13.8 | 33816.82 | Só controle | 690916
Controle completo | 34.5 | 38094.72 | Só controle | 692263
2) Itens granulares (VALOR EM ESTOQUE)
Item | Cód. Material | Valor Unitário | Regra aplicada
Relé prot. multifunção 50/51 (relé do religador) | 625510 | 10454.01 | Relé avulso
Placa religador circ. impresso RC10 | 647641 | 1999 | NÃO usada: placa é tratada como CONTROLE COMPLETO (premissa do usuário)
Chave secc distr faca 36,2kV 630A (por fase) | 90556 | 736.43 | Por fase danificada
Bateria lítio + Rádio GE Orbit | 647867+64939 | 14612.08 | Quando SS pede rádio/kit comunicação
3) Mão de obra — serviço de campo (ETO 30, coluna 'Custo MO')
Equipamento | Tensão (kV) | Valor MO | Observação
Religador | 13.8 | 11016.94 | Substituição/instalação em campo
Religador | 34.5 | 13209.34 | Substituição/instalação em campo
Regulador | 13.8 | 51402.14 | Serviço de campo (célula/parte ativa). Só controle => MO 0 (padrão ETO 30)
Regulador | 34.5 | 80318.5 | Serviço de campo (célula/parte ativa). Só controle => MO 0 (padrão ETO 30)
4) Reguladores — preço POR CÉLULA (material = nº células × preço; completo = 3 células)
Código | Tensão / kVA | R$ por célula
690236 | 13,8 / 239 kVA | 62113.2
690669 | 13,8 / 167 kVA | 27616.62
690240 | 34,5 / 200 kVA | 51705.75
690241 | 34,5 / 400 kVA | 90230
5) Controle de regulador (fora da imagem de premissas — fonte ETO 30 / ESTOQUE N1)
Item | Cód. Material | Valor Unitário | Fonte
Controle regulador / relé sincronismo contr. tensão | 616033 | 23259.6 | ETO 30 'Custo controle' + ESTOQUE N1

## RACIOCÍNIO
RACIOCÍNIO — COMO ESTA V2 FOI CONSTRUÍDA DO ZERO
1. Filtro | Da BASE DE SS PENDENTES POSTO DO COEP (111 SS), selecionadas as com código de Localização iniciando em 79 (Religador/RL: 37 SS), 58 (Regulador de Tensão/RT: 13 SS) e 59 (Banco de Capacitor/BC: 32 SS) = 82 SS. Prefixos 57 (chaves), 88, 68, 30 e 90 ficaram fora.
2. Leitura da descrição | Cada descrição foi lida integralmente. Quando há PARECER DMSL (equipe técnica que foi a campo), ele prevalece sobre o texto do solicitante; quando há PARECER COEP restringindo escopo (ex.: trafo/bucha = COCM), a SS fica sem compra.
3. Peça a substituir | Classificação: PARTE ATIVA/TANQUE · CONTROLE COMPLETO · EQUIPAMENTO COMPLETO (tanque+controle) · RELÉ · PLACA (=> tratada como CONTROLE, premissa do usuário) · CHAVE FACA (por fase) · RÁDIO/BATERIA · CÉLULA de regulador (1 a 3) · CÉLULA de BC por fase.
4. Tensão | RL: aba 'Ajustes RL Poste' (Ajustes_Religadores_1), confirmada em EQUIPAMENTOS_ETO — 100% dos 37 resolvidos (1 só via ETO 30). RT: EQUIPAMENTOS_ETO de Ajustes_Reguladores_2 (QTD_TENS_NOMI_INC) — 13/13 resolvidos. BC: SOMENTE quando a tensão está escrita na própria SS (aba separada).
5. Materiais | Preços da aba PREMISSAS: religador completo/parte ativa/controle por tensão; relé 10.454,01; chave 736,43/fase; rádio+bateria 14.612,08; célula de RT por tensão/potência (completo = 3 células). Potência do RT via ETO 30; quando ausente, assumido 239kVA (13,8) / 200kVA (34,5) com flag VERIFICAR.
6. Mão de obra | ETO 30 (Relação de Equipamentos Indisponíveis), coluna 'Custo MO': Religador 13,8 = 11.016,94 e 34,5 = 13.209,34; Regulador 13,8 = 51.402,14 e 34,5 = 80.318,50. Padrão observado na própria ETO 30: serviço só de CONTROLE de regulador tem MO = 0.
7. ETO COEP TODOS OS STATUS | NÃO utilizada nesta v2 — reservada para o próximo raciocínio, conforme instrução.
Validação | Cruzamento com a ETO 30 fecha centavo a centavo: RT 5844630060 (1 célula 239kVA + MO 13,8 = 113.515,34) e RT 5856070091 (3 células 400kVA + MO 34,5 = 351.008,50).